ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Об утверждении Инструкции

по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам

Согласован:

Министерство внутренних дел,

Министерство юстиции

В соответствии с Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2017 года № 376 «Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной численности Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-1) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2017 года № 377 (САЗ 18-1), от 7 июня 2018 года № 187 (САЗ 18-23), от 14 июня 2018 года № 201 (САЗ 18-25), от 6 августа 2018 года № 269 (САЗ 18-32), от 10 декабря 2018 года № 434 (САЗ 18-50), от 26 апреля 2019 года № 145 (САЗ 19-16), от 31 мая 2019 года № 186 (САЗ 19-21), от 22 ноября 2019 года № 405 (САЗ 19-46), от 26 декабря 2019 года № 457 (САЗ 19-50), от 26 декабря 2019 года № 459 (САЗ 20-1), от 25 февраля 2020 года № 40 (САЗ 20-9), от 6 июля 2020 года № 231 (САЗ 20-28), от 10 ноября 2020 года № 395 (САЗ 20-46), от 20 января 2021 года № 9 (САЗ 21-3), от 30 июля 2021 года № 255 (САЗ 21-30), от 30 декабря 2021 года № 424 (САЗ 21-52), от 24 января 2022 года № 19 (САЗ 22-3), от 14 апреля 2022 года № 133 (САЗ 22-14), от 9 июня 2022 года № 210 (САЗ 22-22), от 16 августа 2022 года № 300 (САЗ 22-32), от 23 декабря 2022 года № 489 (САЗ 22-50), от 22 июня 2023 года № 212 (САЗ 23-26), приказываю:

## 1. Утвердить Инструкцию по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам согласно Приложению к настоящему Приказу.

## 2. Направить настоящий Приказ на официальное опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики.

## 3. Помощнику министра экономического развития Приднестровской Молдавской Республики по информационному обеспечению в течение 3 (трех) рабочих дней со дня вступления в силу настоящего Приказа обеспечить его опубликование на официальном сайте Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики.

## 4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Первый заместитель

Председателя Правительства –

министр                                                                         С. ОБОЛОНИК

г. Тирасполь

18 июля 2024 г.

№ 680

Приложение

к Приказу Министерства экономического развития

Приднестровской Молдавской Республики

от 18 июня 2024 года № 680

Инструкция

по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам

# 1. Общие положения

## 1. Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам (далее - Инструкция) определяет рекомендуемые формы приемо-сдаточной документации, оформляемой при проведении электромонтажных работ при строительстве новых, а также при реконструкции и капитальном ремонте зданий и сооружений, по монтажу и наладке электротехнических устройств, в том числе: электрических подстанций, распределительных пунктов, воздушных линий электропередачи и кабельных линий напряжением до 220 кВ, релейной защиты, силового электрооборудования, внутреннего и наружного электрического освещения, заземляющих устройств (приложения № 1 – № 27 к настоящей Инструкции) в отношении которых применяются требования СП ПМР 31-20-2024 «Электротехнические устройства» в электроустановках и электрических сетях напряжением до 220 кВ включительно.

В случае если в организации утверждены и используются формы приемо-сдаточной документации отличные от приведенных в приложениях № 1 – № 27 к настоящей Инструкции, в применяемых формах должны содержаться технические параметры и сведения, предусмотренные настоящей Инструкцией.

## 3. Комплексная приемка оборудования в целом (включая электрооборудование), осуществляется комиссией заказчика (застройщика) с участием подрядчиков, при этом составляется акт о приемке заказчиком оборудования после индивидуального испытания (форма 1а).

Актом оформляется передача заказчику оборудования всего объекта или по отдельным установкам на крупных и сложных объектах. Актом также удостоверяется, что оборудование отвечает требованиям приемки для его комплексного опробования.

## 4. Отдельно стоящие здания и сооружения, встроенные или пристроенные помещения производственного и вспомогательного назначения при необходимости их запуска и временной эксплуатации в процессе строительства объекта принимаются в эксплуатацию комиссией заказчика (застройщика) с участием подрядчиков и привлечением, в случаях, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики, представителей органов государственного надзора по мере их готовности с последующим предъявлением их приемочной комиссии, осуществляющей комиссионную проверку и документальное подтверждение готовности объекта к вводу в эксплуатацию.

## 5. Готовность выполненных электромонтажных работ к сдаче-приемке определяется актом технической готовности электромонтажных работ (форма 2), являющимся основанием для организации работы комиссии заказчика и подрядчиков по приемке оборудования после индивидуальных испытаний. Акт технической готовности может быть использован для оформления сдачи-приемки электромонтажных работ, в случаях, когда комиссия заказчика и подрядчиков еще не сформирована.

## 6. Заполненные формы приемо-сдаточной документации в составе всей документации, перечисленной в форме 1, после оформления акта технической готовности электромонтажных работ по форме 2 передаются генеральному подрядчику (или подрядной организации, если генеральный подрядчик не определен) для последующего предъявления комиссии заказчика и подрядчиков по приемке оборудования после индивидуальных испытаний по окончании работы комиссии и составлении соответствующего акта оформленная документация вместе с электрооборудованием передается заказчику.

## 7. Состав электрооборудования электроустановок, оформляемых актами технической готовности электромонтажных работ, зависит от конкретных условий и может определяться:

а) границами технологического узла;

б) границами основного комплекта рабочих чертежей рабочей документации (электрические подстанции - ЭП, электрическое освещение - ЭО, силовое электрооборудование - ЭМ и тому подобное);

в) границами цеха, встроенных, пристроенных и отдельно стоящих помещений и сооружений (электроснабжение систем температурно-влажностного режима, электрооборудование помещений электросварочных постов, компрессорных и тому подобное);

г) электропомещениями, а также электрооборудованием, входящим в состав технологических систем (если его монтаж выполнялся электромонтажной организацией).

В целях сокращения написания, перечисленные выше комплексы обобщаются термином - электрооборудование электроустановки.

## 8. Записи в формах приемо-сдаточной документации должны быть четкими и ясными без помарок и подчисток.

## 9. При заполнении протоколов и актов в графе «Результат» или аналогичных следует указывать следующие определения:

а) «норма» - в случае, если при оценке общего состояния элементов электроустановки по внешнему осмотру, качества установки, работы механических блокировок, одновременности замыкания и размыкания контактов и т.п. отклонений нет;

б) «не соответствует норме» - в случае, если при оценке общего состояния элементов электроустановки по внешнему осмотру, качества установки, работы механических блокировок, одновременности замыкания и размыкания контактов и т.п. есть отклонения;

в) «произведено» - в случае выполнений контрольных включений, регулировок, контрольных вкатываний выдвижных элементов оборудования;

г) «не произведены» - в случае невыполнения контрольных включений, регулировок, контрольных вкатываний выдвижных элементов оборудования;

д) «годен» («годна») - при заполнении графы «заключение», если параметры аппарата или линии при осмотрах и проверках соответствуют техническим условиям;

е) «не годен» («не годна») - при заполнении графы «заключение», если параметры аппарата или линии при осмотрах и проверках не соответствуют техническим условиям.

# 2. Общие формы приемо-сдаточной документации

## 10. Общие формы приемо-сдаточной документации отражают основные этапы электромонтажных работ, которые определены СП ПМР 31-20-2024 «Электротехнические устройства», к общим формам приемо-сдаточной документации относятся:

а) ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ (форма 1);

б) акт технической готовности электромонтажных работ (форма 2);

в) ведомость изменений и отступлений от проекта (форма 3);

г) ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию (форма 4);

д) акт приемки-передачи оборудования в монтаж (код формы 0306007, утвержденной Приказом Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 8 декабря 2008 года № 226 «Об утверждении Альбома унифицированных форм первичной учетной документации и перечня регистров бухгалтерского учета» (регистрационный № 4661 от 30 декабря 2008 года) (САЗ 09-1) (далее - форма 0306007);

е) акт о выявленных дефектах оборудования (код формы 0306008, утвержденной Приказом Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 8 декабря 2008 года № 226 «Об утверждении Альбома унифицированных форм первичной учетной документации и перечня регистров бухгалтерского учета» (регистрационный № 4661 от 30 декабря 2008 года) (САЗ 09-1) (далее - форма 0306008);

ж) ведомость смонтированного электрооборудования (форма 5);

з) акт готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ (форма 6).

## 11. Справка о ликвидации недоделок в состав технической документации не входит и передается заказчику отдельно (форма 6 а).

## 12. Техническая документация по сдаче-приемке электромонтажных работ, скомплектованная по форме 1 совместно с актом технической готовности электромонтажных работ (форма 2), передается генеральному подрядчику; она является приложением к акту о приемке оборудования после индивидуальных испытаний (форма 1 а).

## 13. Актом технической готовности электромонтажных работ (форма 2) оформляется готовность электромонтажных работ для предъявления их рабочей комиссии по приемке оборудования после индивидуальных испытаний.

## 14. Акт технической готовности (форма 2) используется для оформления (при необходимости) сдачи-приемки электроустановки генеральному подрядчику для обеспечения сохранности законченных электромонтажных работ, а также для сдачи-приемки заказчику (генеральному подрядчику) составных частей электроустановки (электроосвещение, кабельные линии, ЛЭП и т.п.) во временную эксплуатацию.

## 15. Акт приемки-передачи оборудования в монтаж составляется по форме 0306007.

По форме 0306008 составляется акт о выявленных дефектах оборудования. Акт по форме 0306008 составляется в случаях, когда дефекты оборудования выявлены в процессе монтажа, наладки и испытаний. Необходимость ревизии и сушки электрооборудования оформляется этим актом.

Акты по формам 0306007, 0306008 составляются заказчиком при участии представителей подрядной организации, выполняющих электромонтажные работы.

## 16. Ведомость смонтированного электрооборудования (форма 5) используется в качестве приложения № 4 к Акту технической готовности электромонтажных работ (форма 2).

При заполнении ведомости рекомендуется использовать данные акта приемки-передачи оборудования в монтаж (форма 0306007) по графам 1, 2, 3.

## 17. Актом по форме 6 оформляется готовность строительной части объекта (помещения, сооружения) к производству электромонтажных работ.

Подготовка акта по форме 6 осуществляется представителями строительной организации при участии монтажников, которые определяют готовность строительной части объекта (помещения, сооружения) для производства электромонтажных работ.

## 18. При необходимости, оформляется акт передачи смонтированного оборудования для производства пусконаладочных работ (форма 6 б).

## 19. Оформление обложечного листа к технической документации по сдаче-приемке электромонтажных работ рекомендуется выполнять в соответствии с формой 25.

# 3. Формы документов по монтажу электрооборудования распределительных устройств

и электрических подстанций напряжением до 220 кВ включительно

## 20. К документам по монтажу электрооборудования распределительных устройств и электрических подстанций напряжением до 220 кВ включительно относятся:

а) акт приемки-передачи в монтаж силового трансформатора (форма 7);

б) протокол осмотра и проверки смонтированного электрооборудования распределительных устройств и электрических подстанций напряжением до 35 кВ включительно (форма 8);

в) приемо-сдаточные документы, оформленные по общим формам, информация о которых приведена в главе 2 настоящей Инструкции.

## 21. Акт по форме 7 составляется на приемку-передачу в монтаж силовых трансформаторов мощностью более 2500 кВА. Трансформаторы мощностью до 2500 кВА включительно принимаются в монтаж по общему Акту приемки-передачи оборудования в монтаж (форма 0306007).

При необходимости выполнения на трансформаторе электрических измерений (предусмотренных документацией заводов-изготовителей и в других случаях) их обеспечивает заказчик, привлекая для этого пусконаладочную организацию; в этом случае представитель пусконаладочной организации включается в состав комиссии и подписывает Акт.

# 4. Формы документов по монтажу аккумуляторных батарей.

## 22. К документам по монтажу аккумуляторных батарей относятся:

а) протокол осмотра и проверки аккумуляторной батареи (форма 9),

б) ведомость замеров при контрольном разряде аккумуляторной батареи (форма 10).

## 23. Протокол (форма 9) и ведомость (форма 10) являются документами, удостоверяющими полноту, правильность и соответствие проекту монтажа батареи.

Контрольный разряд батареи является ее индивидуальными испытанием.

## 24. При сдаче аккумуляторной батареи с документацией (формы 9, 10) передаются общие документы в соответствии с главой 2 настоящей Инструкции. Приемка строительной части (помещений, сооружений, стеллажей, вентиляции, окраски) оформляется общим актом формы 6.

# 5. Формы документов по монтажу электропроводок

## 25. К документам по монтажу электропроводок относятся:

а) акт осмотра канализации из труб перед закрытием (форма 11);

б) протокол испытаний давлением локальных и разделительных уплотнений или стальных труб для проводок во взрывоопасных зонах классов В-1 и В-1 а (форма 12);

## 26. Документы по электропроводкам передаются в комплекте с другими документами по объекту.

# 6. Формы документов по монтажу кабельных линий

## 27. К документам по монтажу кабельных линий напряжением 1 - 220 кВ относятся:

а) акт приемки траншей, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей (форма 14 а);

б) протокол осмотра и проверки изоляции кабелей, на барабане перед прокладкой (форма 15);

в) протокол прогрева кабелей на барабане перед прокладкой при низких температурах (форма 16);

г) акт осмотра кабельной канализации в траншее и каналах перед закрытием (форма 17);

д) журнал прокладки кабелей (форма 18);

е) журнал разделки кабельных муфт напряжением выше 1000 В (форма 19).

## 28. Протокол испытаний силового кабеля напряжением выше 1000 В представляется только в случае отсутствия протокола заводских испытаний (или его копии). Испытание выполняется заказчиком в соответствии с требованиями ПУЭ.

## 29. К форме 17 подрядная организация (генеральный подрядчик) представляет приложение-схему привязки наружных кабельных трасс на местности с указанием горизонтальных и вертикальных отметок.

# 7. Формы документов по монтажу воздушных линий электропередачи

напряжением до 220 кв включительно

## 30. К документам по монтажу воздушных линий электропередачи напряжением до 220 кВ относятся:

а) акт готовности монолитного фундамента под опору ВЛ (форма 20);

б) акт готовности сборных железобетонных фундаментов под опоры (форма 21);

в) Паспорт воздушной линии электропередачи (форма 22);

г) акт замеров в натуре габаритов от проводов ВЛ до пересекаемого объекта (форма 23).

## 31. Акты по формам 20 и 21 составляются в организациях, которые выполняют работы по устройству фундаментов.

## 32. Акт по форме 23 при невозможности участия в замерах представителя объекта пересечения может быть оформлен представителями заказчика и электромонтажной организации.

## 33. При сдаче ВЛ в качестве самостоятельной электроустановки вместе с документацией (формы 20 - 23) оформляются также общие документы в соответствии с разделом 2 Инструкции

# 8. Формы документов по монтажу заземляющих устройств

## 34. К документам по монтажу заземляющего устройства относится паспорт заземляющего устройства (форма 24).

Приложение № 1

к Инструкции

по оформлению

приемо-сдаточной документации

по электромонтажным работам

# Форма 1

Приложение № 2

к Акту технической готовности

от «_____»_______________20_____г.

Ведомость технической документации, предъявляемой

при сдаче-приемке электромонтажных работ

| Разделы | Состав документации | Номер документов | Кол-во листов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Комплект рабочих чертежей электротехнической части - исполнительная документация |  |  |  |
| II | Комплект заводской документации (паспорта электрооборудования, протоколы заводских испытаний, инструкции по монтажу, наладке и эксплуатации и т.п.) |  |  |  |
| III | Акты, протоколы, ведомости, журналы по электромонтажным работам, по строительным работам, связанных с монтажом электротехнических устройств. |  |  |  |

Представитель

монтажной организации _________________________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение № 2

к Инструкции

по оформлению приемо-сдаточной

документации по электромонтажным работам

Форма 1а

Акт приёмки оборудования после индивидуального испытания

____________________                                                                   «___»_____________2024 г.

(место составления)

Представитель застройщика (технического заказчика) _______________________________

(инициалы, фамилия, должность)

_____________________________________________________________________________

(наименование организации - застройщика (технического заказчика)

Представителей:

генерального подрядчика: _____________________________

(инициалы, фамилия, должность)

_____________________________________________________________________________

(наименование организации)

субподрядных (монтажных) организаций: ________________________________________

(инициалы, фамилия, должность)

_____________________________________________________________________________

(наименование организации)

эксплуатационной организации: _________________________________________________

(инициалы, фамилия, должность)

_____________________________________________________________________________

(наименование организации)

генерального проектировщика: _________________________________________________

(инициалы, фамилия, должность)

_____________________________________________________________________________

(наименование организации)

Органа государственного надзора в сфере строительства_____________________________

(инициалы, фамилия, должность)

других заинтересованных органов надзора и организаций ___________________________

(инициалы, фамилия, должность)

## 1. Предъявлено к приёмке следующее оборудование: ________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(перечень оборудования и его краткая техническая характеристика,

при необходимости перечень приводится в приложении к настоящему акту)

смонтированное в _____________________________________________________________

(наименование здания, сооружения)

входящего в состав (наименование предприятия, его очереди, пускового комплекса): ____

_____________________________________________________________________________

(наименование предприятия, его очереди, пускового комплекса)

## 2. Монтажные работы выполнены: _______________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование монтажных организаций, реквизиты их разрешительных

документов на выполнение электромонтажных работ)

## 3. Проектная документация разработана: __________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименования проектных организаций, реквизиты чертежей и дата их составления)

## 4. Дата начала монтажных работ: ________________________________________________

(месяц и год)

Дата окончания монтажных работ: ______________________________________________

(месяц и год)

Произведены следующие дополнительные испытания оборудования (кроме испытаний,

зафиксированных в исполнительной документации, представленной генподрядчиком): ___

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование испытаний)

Работы по монтажу предъявленного оборудования выполнены в соответствии с техническими регламентами, проектной документацией, стандартами, нормами и правилами и отвечают требованиям приёмки для его комплексного опробования. Предъявленное к приёмке оборудование, указанное в пункте 1 настоящего акта, считать принятым с «___» ________20__ года для комплексного опробования.

Представители генерального подрядчика                               Представители застройщика

и субподрядных организаций                                                                    (заказчика)

_________________________________                                         _______________________

_________________________________                                         ________________________

_________________________________                                         ________________________

_________________________________                                         ________________________

(подпись, фамилия, инициалы)                                   (подпись, фамилия, инициалы)

Приложение № 3

к Инструкции

по оформлению приемо-сдаточной

документации по электромонтажным работам

# Форма 2

Акт технической готовности электромонтажных работ от ________________________ 20 _________ г. ______________________________ ___________________________________________ (электромонтажная организация) (заказчик) ____________________________________________ ___________________________________________ (подразделение) (объект) _____________________________________________________________________________________________ (участок) Комиссия в составе: представителя заказчика _______________________________________________________ _____________________________________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество) представителя генерального подрядчика __________________________________________ _____________________________________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество) представителя электромонтажной организации ____________________________________ _____________________________________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество) произвели осмотр смонтированного электрооборудования. 1. Электромонтажной организацией выполнены следующие работы: ________________ ___________________________________________________________________________ (перечень, основные технические характеристики, __________________________________________________________________________________________ физические объемы) 2. Электромонтажные работы выполнены в соответствии с проектом, разработанным _ ___________________________________________________________________________ (наименование проектной организации и реквизиты проекта) 3. Отступления от проекта перечислены в Приложении № 1 к настоящему Акту (форма 3). 4. Комиссия проверила техническую документацию (Приложение № 2 к настоящему Акту, форма 1), предъявленную в объеме требований ПУЭ. 5. Индивидуальные испытания электрооборудования _____________________________ ___________________________________________________________________________ (проведены, не проведены) 6. Остающиеся недостатки, не препятствующие комплексному опробованию, и сроки их устранения перечислены в Приложении № 3 к настоящему Акту (форма 4). 7. Ведомость смонтированного электрооборудования приведена в Приложении № 4 к настоящему Акту (форма 5). 8. Заключение. 8.1. Электромонтажные работы выполнены по проектной документации согласно требованиям СП ПМР 31-20-2024 «Электротехнические устройства» и ПУЭ. 8.2. Настоящий Акт является основанием для*: а) организации работы рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуальных испытаний; б) непосредственной передачи электроустановки заказчику (генподрядчику) в эксплуатацию. Представитель заказчика _______________________________ (подпись) Представитель генерального подрядчика _______________________________ (подпись) Представитель электромонтажной организации ______________________________ (подпись) ** Сдали: _________________________ Приняли: ______________________ (подпись) (подпись) М.П. М.П. __________________________________________ <*> Нужное подчеркнуть. <**> Заполняется в случае, указанном в п. 8.2, б настоящего Акта.

Приложение № 4

к Инструкции

по оформлению приемо-сдаточной

документации по электромонтажным работам

# Форма 3

Приложение № 1

к Акту технической готовности от

«___»___________________20__г.

Ведомость изменений и отступлений от проекта от «_____» _____________________20___ г. ___________________________________ ___________________________________ (электромонтажная организация) (заказчик) __________________________________________ ___________________________________________ (подразделение) (объект, адрес объекта) _____________________________________________________________________________ (участок) № п/п; Состав изменений и отступлений; Причина изменений; Кем, когда согласовано, документа. Производитель работ________________ __________________ ______________________ должность; Подпись; расшифровка подписи.

Приложение № 5

к Инструкции

по оформлению приемо-сдаточной

документации по электромонтажным работам

# Форма 4

Приложение № 3

к Акту технической готовности от

«___»__________________20___г.

Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию от «____» __________________ 20__ г. ______________________________________ ____________________________________ (электромонтажная организация) (заказчик) ___________________________________________ ______________________________________________ (подразделение) (объект, адрес объекта) _____________________________________________________________________________________________ (участок) № п/п; Недоделки; Срок устранения; Кто устраняет. Принял представитель монтажной организации________________ __________________ ___________________ должность; подпись; фамилия, инициалы. Представитель генподрядной организации__________________ ________________ _________________ должность; подпись; фамилия, инициалы. Представитель заказчика__________________________ ____________________ ___________________ должность; подпись; фамилия, инициалы.

Приложение № 6

к Инструкции

по оформлению приемо-сдаточной

документации по электромонтажным работам

# Форма 5

Приложение № 4

к Акту технической готовности от

«___»__________________20___г.

Ведомость смонтированного электрооборудования от «______» ___________________ 20___г. _________________________________ ___________________________________ (электромонтажная организация) (заказчик) _______________________________________________ ____________________________________ (подразделение) (объект) _____________________________________________________________________________________________(участок) № п/п; Наименование электрооборудования, комплекта; Тип, марка; Заводской номер или маркировка; Кол-во; Примечание. Принял представитель монтажной организации____________ __________________ ___________________ должность; подпись; фамилия, инициалы. Представитель заказчика_______________________ ____________________ ___________________ должность; подпись; фамилия, инициалы. Представитель генподрядной организации______________ ______________ ___________________ должность; подпись; фамилия, инициалы.

Приложение № 7

к Инструкции

по оформлению приемо-сдаточной

документации по электромонтажным работам

# Форма 6

Акт готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ от «____»______________ 20__ г. _______________________________________ _____________________________________ (электромонтажная организация) (заказчик) _______________________________________________ _____________________________________________ (подразделение) (объект) _____________________________________________________________________________________________ (участок) Комиссия в составе представителя строительной организации________________________ (должность, фамилия, имя, отчество) представителя заказчика______________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество) представителя электромонтажной организации_____________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество) произвела осмотр помещений (сооружений), передаваемых для производства электромонтажных работ. 1. Для производства электромонтажных работ передаются: _____________________________________________________________________________ (наименование помещений, сооружений) 2. Помещения (сооружения) выполнены по______________________________________ ___________________________________________________________________________ (указать проект, № чертежа) с учетом чертежей строительных зданий________________________________________ (наименование проектной ___________________________________________________________________________ организации, № чертежей строительных зданий) Помещения (сооружения) выполнены по проекту с учетом требований строительных норм и правил. Помещения (сооружения), перечисленные в пункте 1 настоящего Акта, пригодны для производства электромонтажных работ с ___________20 ___г. 3. Недоделки, не препятствующие началу электромонтажных работ, подлежат устранению в следующие сроки: № п.п.; Помещение (сооружение); Недоделки; Сроки устранения; Кто устраняет. Представитель строительной организации _________________________ (подпись); Представитель заказчика _________________________ (подпись); Представитель электромонтажной организации (подпись).

Приложение № 8

к Инструкции

по оформлению приемо-сдаточной

документации по электромонтажным работам

Форма 6 а

Справка о ликвидации недоделок от «____»______________ 20__ г. _______________________________________ _____________________________________ (электромонтажная организация) (заказчик) _______________________________________________ ____________________________________________ (подразделение) (объект) _____________________________________________________________________________________________ (участок) Комиссия в составе: Представителя заказчика ______________________________________________________ _____________________________________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество) представителя монтажной организации __________________________________________ _____________________________________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество) произвела осмотр и сдачу-приемку выполненных электромонтажной организацией работ по ликвидации недоделок, перечисленных в ведомости от ________________20___г. Ликвидированы следующие недоделки_________________________________________ ___________________________________________________________________________ Представитель заказчика _____________________________________ (подпись); Представитель монтажной организации ____________________________________________ (подпись).

Приложение № 9

к Инструкции

по оформлению приемо-сдаточной

документации по электромонтажным работам

Форма 6 б

Акт передачи смонтированного оборудования для производства пусконаладочных работ от «____» ___________ 20___ г. _______________________________________ ____________________________________ (электромонтажная организация) (заказчик) _______________________________________________ _____________________________________________ (подразделение) (объект) ____________________________________________________________________ ______________20___г. (участок) Комиссия в составе: представителя пусконаладочной организации_____________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество) представителя электромонтажной организации__________________________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество) произвели осмотр смонтированного электрооборудования. 1. Электромонтажной организацией выполнены следующие работы: _______________________________________________________________________ (перечень, основные технические характеристики ___________________________________________________________________________ физические объемы) 2. Электромонтажные работы выполнены в соответствии с проектом, разработанным________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (проектная организация) 3. Отступления от проекта перечислены в Приложении № 1 (форма 3). 4. Комиссия проверила техническую документацию (Приложение 2, форма 1), предъявленную в объеме требований ПУЭ 5. Заключение. 5.1 Электромонтажные работы выполнены по проектной документации согласно требованиям СП ПМР 31-20-2024 «Электротехнические устройства» и ПУЭ. 5.2. Настоящий Акт является основанием для организации производства пусконаладочных работ на смонтированном оборудовании. Сдали ______________/________________ (подпись, фамилия, инициалы); Приняли __________________/_________________ (подпись, фамилия, инициалы).

Приложение № 10

к Инструкции

по оформлению приемо-сдаточной

документации по электромонтажным работам

# Форма 7

Акт о приемке и монтаже силового трансформатора от «______» ______________ 20__ г. _______________________________________ _____________________________________ (электромонтажная организация) (заказчик) _______________________________________________ ____________________________________________ (подразделение) (объект) _____________________________________________________________________________________________ (участок) Мощность _________________________________ кВА, ВН ____________________кВ, СН ________________________________кВ, НН _____________________________кВ. Завод-изготовитель ___________________________________, тип __________________ заводской номер ___________________________, дата выпуска ____________________ дата прибытия на площадку ___________________________________________________ Комиссия в составе: от предприятия заказчика_______________________________________________________ (должность, фамилия, имя., отчество) от электромонтажной организации _____________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество) проверила состояние трансформатора и условия, необходимые для приемки его в монтаж, и установила: 1. Комплектность: а) комплект технической документации завода-изготовителя (заводская организация) на трансформатор по перечню, определенному пунктом 5.15 ГОСТ 11677-85 ___________________ (есть, нет, не полный) Отсутствуют документы ____________________________________________________ (наименование документов) б) трансформатор__________________________________________________________ (укомплектован, не полностью укомплектован _____________________________________________________________________________ узлами, приборами и деталями согласно требованиям технической _____________________________________________________________________________ документации - демонтажной ведомости завода-изготовителя) К трансформатору не поставлены: ____________________________________________ 2. Состояние трансформатора и его узлов: а) результаты внешнего осмотра трансформатора и его узлов (отсутствие вмятин и других повреждений на баке трансформатора, вводах, расширителе, радиаторах, оборудовании систем охлаждения и др.)___________ _______________________________ б) результаты проверки герметичности трансформатора при внешнем осмотре: сохранность пломб на всех кранах для масла и герметизированных заглушках____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ (отсутствие течи масла из бака _____________________________________________________________________________ трансформатора и узлов, заполненных маслом) наличие избыточного давления газа (для трансформаторов, поступающих с завода-изготовителя без масла)________________________________________________________ 3. Обеспеченность условий для монтажа трансформатора: а) строительная часть (фундамент под трансформатор, монтажная площадка, подъездные пути и др.) выполнена согласно проекта №______________________________ _____________________________________________________________________________ (принята, не принята) монтажной организацией по акту №_____________от______________________20____г. Не закончено строительством__________________________________________________ (перечислить неоконченные работы) _____________________________________________________________________________ б) обеспеченность трансформатора маслом: согласно паспорту в трансформаторе используется масло____________________________ _____________________________________________________________________________ (наименование стандарта, ТУ, пробивное напряжение) всего требуется масла (с учетом расхода на технологические нужды) _______________т. имеется в трансформаторе _____________________т. недостающее количество масла _________________т. будет поставлено заказчиком __________________т. в) заказчиком выполнены условия ГОСТ 11677-85, и подтверждается возможность монтажа трансформатора без ревизии активной части и без сушки; г) согласно СП ПМР 31-20-2024 «Электротехнические устройства» к настоящему Акту прилагаются: акт осмотра трансформатора и демонтированных узлов после его транспортирования с предприятия-изготовителя, акт перевозки трансформатора к месту монтажа, акт выгрузки трансформатора. Перечисленные документы оформляются заказчиком. 4. Заключение о пригодности к монтажу_______________________________________ _____________________________________________________________________________ Сдал представитель заказчика _______________________________________________________ (подпись, фамилия, инициалы) Принял представитель монтажной организации___________________________________________ (подпись, фамилия, инициалы) Трансформатор принят на хранение материально ответственным лицом______________________________________________ (подпись, фамилия, инициалы)

Приложение № 11

к Инструкции

по оформлению приемо-сдаточной

документации по электромонтажным работам

# Форма 8

Протокол

осмотра и проверки смонтированного электрооборудования распределительных

устройств и электрических подстанций напряжением до 35 кВ включительно

от «____» _______________ 20__ г.

_______________________________________              _______________________________

(электромонтажная организация)                                                                    (заказчик)

_______________________________________               _____________________________

(подразделение)                                                               (объект)

____________________________________________________________________________

(участок)

Комиссия в составе:
представителя электромонтажной организации____________________________________

____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

представителя заказчика _________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

произвела осмотр и проверку смонтированного электрооборудования распределительных устройств и

электрических подстанций напряжением до 35 кВ включительно, по результатам которого установлено следующее.

На смонтированном электрооборудовании (_____________________________________) согласно требованиям

СП ПМР 31-20-2024 «Электротехнические устройства», ПУЭ и документации завода-изготовителя произведены:

## 1. Регулировка механической части коммуникационных аппаратов, их контактных пар,

приводов и блокировок __________________________________________________________________________

(указать результат)

_____________________________________________________________________________;

## 2. Проверка коммуникационных аппаратов, приводов к ним и блокировок на многократное

включение и выключение __________________________________________

(указать результат)

___________________________________________________________________________;

## 3. Фазировка первичных цепей коммутации _____________________________________

(указать результат)

___________________________________________________________________________;

## 4. Проверка свободного перемещения и надежной фиксации выкатных элементов КРУ в рабочем

и контрольном положении, работы шпонок и механических блокировок ______

___________________________________________________________________________

(указать результат)

___________________________________________________________________________;

## 5. Смазка трудящихся деталей и контактов коммуникационных аппаратов __________

(выполнено, не__________________________________________________;выполнено)

## 6. Проверка уровня изоляционного масла в электрических аппаратах и при

необходимости их доливка______________________________________________________

(указать результат)

___________________________________________________________________________;

## 7. Осмотр и проверка контактных соединений на соответствие требованиям

нормативно-технической документации __________________________________________

(указать результат)

___________________________________________________________________________;

## 8. Проверка открывания дверей камер (ячеек, шкафов), работы замков и выполнения

диспетчерских надписей _______________________________________________________

(указать результат проверки, надписи выполнено, не выполнено)

___________________________________________________________________________.

Заключение: смонтированное электрооборудование, указанное в настоящем акте, выполнено:

а) в соответствии с проектной документацией/с отступлением от проектной документацией (нужное подчеркнуть);

б) с соблюдением/с нарушением (нужное подчеркнуть) требований ПУЭ, СП ПМР 31-20-2024

«Электротехнические устройства» и документации предприятия-изготовителя.

При наличии нарушений перечислить их: ______________________________________

_______________________________________   __________________________________

___________________________________________________________________________

Представитель заказчика _____________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

Представитель монтажной организации _________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

Приложение № 12

к Инструкции

по оформлению приемо-сдаточной

документации по электромонтажным работам

# Форма 9

Протокол осмотра и проверки технической готовности электромонтажных работ по аккумуляторной батарее от «_____» __________________ 20___г. _______________________________________ ___________________________________ (электромонтажная организация) (заказчик) _______________________________________________ ___________________________________________ (подразделение) (объект) _____________________________________________________________________________________________ (участок) 1. Аккумуляторная батарея___________________________________________________ (тип аккумуляторов) емкость _____________А∙ч, напряжение ____________В, количество элементов_________ _____шт., смонтирована в соответствии с проектом _________________________________ _____________________________________________________________________________ (наименование проектной организации, реквизиты основных _____________________________________________________________________________________________ комплектов рабочих чертежей проектной документации) 2. Емкость аккумуляторной батареи, замеренная при испытаниях (при контрольном разряде), соответствует паспортным данным. Сопротивление изоляции батареи удовлетворяет требованиям ПУЭ. Результаты анализа качества и плотности электролита положительные, протоколы анализов хранятся у заказчика. Ведомость замеров при контрольном разряде аккумуляторной батареи прилагается к настоящему Акту. Заключение. Монтаж и формовка аккумуляторной батареи выполнены по проектной документации, с соблюдением требований ПУЭ, СП ПМР 31-20-2024 «Электротехнические устройства» и документации завода-изготовителя. Осмотр и проверку произвел ________________________/_________________________/ Производитель работ (мастер)_______________________/_________________________/

Приложение № 13

к Инструкции

по оформлению приемо-сдаточной

документации по электромонтажным работам

# Форма 10

Ведомость замеров
при контрольном разряде аккумуляторной батареи

от «______» _________________ 20__ г.

_______________________________________              _______________________________

(электромонтажная организация)                                                                             (заказчик)

_______________________________________________                 ______________________________________

(подразделение)                                                                                                (объект)

_____________________________________________________________________________________________

(участок)

____________________________________________, емкость ______________________А.ч,

напряжение___________________________В, количество элементов ________________шт.

Сопротивление изоляции аккумуляторов, замеренное по методике и требованиям  ПУЭ, ___________кОм.

Температура помещения ______°С, температура электролита _______°С.

Таблица замеров

| Номер элемента | Напряжение, В заряжен | Плотность г/см3 заряжен | Напряжение, В разряжен | Плотность г/см3 разряжен | Напряжение, В | Плотность г/см3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Разряд производится _________________ часовым током.

Емкость аккумуляторной батареи (по разряду) составляет _____________________А∙ч,

количество отстающих элементов _____шт., номера отстающих элементов _____________

| Замеры выполнил _____________________/ _____________/ (подпись) (ФИО) | Производитель работ (мастер) _________________________/____________/ (подпись) (ФИО) |
| --- | --- |

Приложение № 14

к Инструкции

по оформлению приемо-сдаточной

документации по электромонтажным работам

# Форма 11

Акт

осмотра канализации из труб перед закрытием

от «______» ________________ 20__ г.

_______________________________________              _______________________________

(электромонтажная организация)                                                                             (заказчик)

_______________________________________________                 ___________________________

(подразделение)                                                                                            (объект)

________________________________________________________________________________

(участок)

Комиссия в составе:
представителя монтажной организации____________________________________________

_____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

представителя заказчика_______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

произвела осмотр ___________________________________________труб, проложенных в

(материал)

_____________________________________________________________________________________________

(место укладки)

При осмотре установлено:

## 1. Прокладка труб произведена по рабочим чертежам проектной

документации №______________________________________________________________

реквизиты основных комплектов рабочих чертежей

разработанным________________________________________________________________

(наименование проектной организации)

## 2. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектной

документации_________________________________________________________________

(при наличии отклонения указывается

________________________________________________________________________________

кем согласованы, № чертежа и дата согласования)

## 3. Соединения труб выполнены _____________________,

электрический контакт на стыках металлических труб

обеспечен ____________________________________________

(чем)

_____________________________________________________________________________

## 4. Трубы имеют нормальные радиусы изгиба и не имеют вмятин и повреждений,

препятствующих протягиванию проводов и кабелей.

Заключение. Работы выполнены в соответствии с проектной документацией,

строительными нормами и правилами.

Трубы могут быть залиты бетоном, заштукатурены, засыпаны грунтом.

Представитель заказчика _______________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

Представитель монтажной организации ___________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

Приложение № 15

к Инструкции

по оформлению приемо-сдаточной

документации по электромонтажным работам

# Форма 12

Протокол
испытаний давлением локальных разделительных уплотнений или стальных труб для проводок во взрывоопасных зонах классов в-1 и в-1а

от «____» _______________ 20__ г.

_______________________________________              _______________________________

(электромонтажная организация)                                                          (заказчик)

_______________________________________________         _____________________________________

(подразделение)                                                                             (объект)

________________________________________________________________________________________

(участок)

Комиссия в составе:
представителя электромонтажной организации_____________________________________

_____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

представителя заказчика ____________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

произвела испытания давлением на плотность разделительных уплотнений или участков

трубных коммуникаций. Результаты испытаний приведены в таблице.

| Место установки или участок | Класс взрыво- опасной зоны | Фактическое давление, кПа | Падение давления при испытаниях, кПа | Продолжи- тельность испытания, мин | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Испытательное давление измерено манометром заводской номер __________________

класс точности (допускается не более четвертого)___________________________________

(указать класс точности средства измерений)

Заключение. Плотность разделительных уплотнений удовлетворяет нормам для ______

______________________ класса ________________________________________________

Представитель                                                                     Представитель

заказчика                                                                              монтажной организации

_____________________________             _____________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)                                      (подпись, фамилия, инициалы)

Приложение № 16

к Инструкции

по оформлению приемо-сдаточной

документации по электромонтажным работам

Форма 14 а

АКТ

ПРИЕМКИ ТРАНШЕЙ, КАНАЛОВ, 
ТУННЕЛЕЙ И БЛОКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ

от «____» __________________ 20__ г.

_______________________________________              _______________________________

(электромонтажная организация)                                                         (заказчик)

_______________________________________                ______________________________________

(подразделение)                                                                        (объект)

_____________________________________________________________________________________

(участок)

Комиссия в составе:
представителя электромонтажной организации_____________________________________

_____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

представителя заказчика/эксплуатирующей организации____________________________

_____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

представителя генподрядной организации_________________________________________

_____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

произвела осмотр и проверку выполненных_______________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование генподрядной организации)

сооружений для прокладки кабелей.

## 1. К сдаче-приемке предъявлены следующие объекты:

_____________________________________________________________________________

(траншеи, каналы, туннели, блоки кабельной канализации)

## 2. Сооружения выполнены в соответствии с проектом, разработанным ______________

_____________________________________________________________________________

(наименование организации, № чертежей

_________________________________________________________________

рабочей документации)

## 3. Отступления от проекта____________________________________________________

(перечислить)

_____________________________________________________________________________

согласованы __________________________________________________________________

(наименование проектной организации)

## 4. Разбивка трассы траншеи (каналов, туннелей) _________________________________

(выполнена, не выполнена)

согласно проекту.

## 5. Ширина и глубина траншеи соответствует требованиям проекта и

ПУЭ, постель выполнена из __________толщиной слоя _____мм, пересечение дорог

выполнено в трубах_____________________________________________________________________) на

(материал)

глубине _____мм, соединение и окраска труб_______________________________________

(способ выполнения)

## 6. Диаметр отверстий блоков и правильность стыкования блоков проверены, крышки на люках колодцев установлены.

## 7. Обрамление и перекрытия кабельных каналов выполнены_______________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

## 8. Дренаж выполнен по проекту.

## 9. Особые замечания________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Заключение. Объекты, перечисленные в пункте 1 настоящего Акта, считать принятыми под монтаж кабелей.

Приложение. Схема привязки наружных кабельных трасс по местности с указанием горизонтальных и вертикальных отметок трасс.

Представитель электромонтажной организации__________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

Представитель заказчика/эксплуатирующей организации__________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

Представитель генподрядной организации_______________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

Приложение № 17

к Инструкции

по оформлению приемо-сдаточной

документации по электромонтажным работам

# Форма 15

Протокол

осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабане перед прокладкой

от «____» _______________ 20__ г.

_______________________________________          ______________________________

(электромонтажная организация)                                                     (заказчик)

______________________________________           ______________________________________

(подразделение)                                                                   (объект)

_________________________________________________________________________________

(участок)

| Номер бараба-на | Марка кабеля, сечение, мм2, напряже- ние, кВ | Длина кабеля, м | Завод-изгото- витель | Дата выпуска | Состояние |  |  | Сопро- тивление изоляции, мОм | Заклю- чение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | барабана и обшивки | наружных витков наружных | гермети- зирующих заделок |  |  |

Сопротивление изоляции замерено мегаомметром на напряжение 2500 В типа________

заводской №________________________________________________________________

| Осмотр и проверку произвел ______________/ ______________/ (подпись, фамилия, инициалы) | Производитель работ (мастер) _______________/ ________________/ (подпись, фамилия, инициалы) |
| --- | --- |

Представитель заказчика          __________________                      /___________________/

(подпись фамилия, инициалы)

МП

Приложение № 18

к Инструкции

по оформлению приемо-сдаточной

документации по электромонтажным работам

# Форма 16

ПРОТОКОЛ

ПРОГРЕВА КАБЕЛЕЙ НА БАРАБАНЕ ПЕРЕД ПРОКЛАДКОЙ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

от «_____» _________________ 20__ г.

____________________________________             _______________________________

(электромонтажная организация)                                          (заказчик)

___________________________________               ______________________________

(подразделение)                                                                    (объект)

____________________________________________________________________

(участок)

| Номер барабана | Марка кабеля, напряжение, кВ, сечение, мм2 | Длина кабеля, м | Прогрев кабелей внутри обогреваемых помещений |  | Прогрев кабелей электрическим током, А |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | температура в помещении, °С | продолжи- тельность прогрева, ч | температура внешних витков кабеля при температуре наружного воздуха |  |
|  |  |  |  |  | -10°С | ниже-10°С |

Прогрев произвел                                                    Производитель работ

_____________/               ________________/              _________________           /_____________/

(подпись фамилия,           инициалы)                  (подпись фамилия,                           инициалы)

Приложение № 19

к Инструкции

по оформлению приемо-сдаточной

документации по электромонтажным работам

# Форма 17

Акт осмотра кабельной канализации в траншеях и каналах перед закрытием

«____» ________________ 20__ г.

_______________________________________   _____________________________________

(электромонтажная организация)                                                                 (заказчик)

____________________________________   ____________________________________________

(подразделение)                                                                      (объект)

_________________________________________________________________________________

(участок)

Комиссия в составе:
представителя электромонтажной организации_____________________________________

_____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

представителя заказчика________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

представителя генподрядной организации_________________________________________

_____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

произвела осмотр кабельной канализации в _________________________перед закрытием.

(траншее, канале)

В результате осмотра установлено:

## 1. Прокладка кабеля выполнена по проекту______________________________________

(наименование проектной организации, № чертежей и кабельных  журналов)

_____________________________________________________________________________

## 2. Отступления от проекта согласованы и нанесены на чертежи № и схему привязки.

## 3. Смонтированные кабели не имеют внешних повреждений; радиусы изгибов кабелей соответствуют

требованиям ГОСТ IEC 60227-4-2011, ГОСТ 16441-78, ГОСТ 24334-80; глубина заложения кабелей

и расстояние по горизонтали (в свету) между кабелями отвечают требованиям ПУЭ.

## 4. На кабелях смонтировано __________________________________соединительных муфт, привязка

соединительных муфт (для кабелей в траншее) выполнена на плане кабельных линий.

## 5. Произведена подсыпка кабельных линий слоем________________________________

_____________________________________________________________________________

(материал подсылки)

и выполнена защита кабелей от механических повреждений согласно проекту, а также ___

_____________________________________________________________________________

(указать дополнительные

______________________________________________________________________________

места защиты кабелей (при наличии)

В местах пересечений с другими инженерными коммуникациями и сооружениями кабели

защищены____________________________________________________________________

(указать, чем защищены)

_____________________________________________________________________________

## 6. Выполнена маркировка соединительных муфт и кабеля _________________________

## 7. Другие особенности, отмеченные комиссией__________________________________

_____________________________________________________________________________

Заключение. Траншеи (канал) со смонтированными в них кабельными линиями приняты для закрытия.

Представитель электромонтажной организации____________________

(подпись)

Представитель заказчика_______________________________________________________

(подпись)

Представитель генподрядной организации_________________________

(подпись)

Приложение № 20

к Инструкции

по оформлению приемо-сдаточной

документации по электромонтажным работам

# Форма 18

Журнал прокладки кабелей

от «_____» _____________ 20_ г.

_______________________________________             _______________________________

(электромонтажная организация)                                                       (заказчик)

_____________________________________                ________________________________

(подразделение)                                                                            (объект)

_____________________________________________________________________________

(участок)

| Дата прокладки | Наиме-нование и номер кабеля по кабель- ному журналу или исполни- тельной схеме | Марка кабеля, напряже-ние, кВ, сечение, мм2 | Об-щая длина линии, м | Номер барабана и длина кабеля на каждом, м | Коли- чество соеди- нительных муфт на линии | Темпе- ратура окружаю- щего воздуха при прокладке | Способ подогрева кабеля и продол-житель-ность прокладки, ч | Фамилия и под- пись ответст- венного за прок-ладку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Производитель работ ________________________/_____________________________/

(подпись)                                               фамилия, инициалы

Приложение № 21

к Инструкции

по оформлению приемо-сдаточной

документации по электромонтажным работам

# Форма 19

Журнал

монтажа кабельных муфт напряжением выше 1000 в

от «_____» _____________ 20__ г.

_______________________________________              _______________________________

(электромонтажная организация)                                                         (заказчик)

_______________________________________              _______________________________

(подразделение)                                                                          (объект)

_____________________________________________________________________________

(участок)

| Кабель |  | Муфта |  |  | Фамилия и подпись исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер по кабельному журналу | Марка, сечение, мм2, напряжение, кВ | Номер | Тип, размер | Дата монтажа |  |

Производитель работ ________________________/_________________________/

(подпись)                             фамилия, инициалы

Приложение № 22

к Инструкции

по оформлению приемо-сдаточной

документации по электромонтажным работам

# Форма 20

Акт

готовности монолитного бетонного фундамента

под опору ВЛ __________________________

от «_____» ______________ 20__ г.

____________________________________           _______________________________

(электромонтажная организация)                                           (заказчик)

___________________________________               __________________________________

(подразделение)                                                          (объект)

____________________________________________________________________________

(участок)

Опора № ________________________, наименование опоры _______________________

тип _________________________________________________________________________

Комиссия в составе:
представителя заказчика________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

представителя строительной организации__________________________________________

_____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

представителя монтажной организации___________________________________________

_____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

рассмотрела техническую документацию на фундамент, произвела проверку выполненных

работ и составила акт о нижеследующем:

## 1. Фундамент выполнен согласно проекту по чертежам____________________________

с соблюдением требований ППР и соответствующего раздела СП ПМР 31-20-2024

«Электротехнические устройства».

## 2. Согласно предъявленным протоколам марка бетона составляет ______кг/см2. На

фундаменте выполнена гидроизоляция железобетона с покрытием ____________________

_____________________________________________________________________________

(материал покрытия, число слоев)

## 3. Анкерные болты (закладные части) установлены по чертежам № _________________;

отклонения по горизонтали между осями анкерных болтов, а также разность между их верхними

отметками, проверенные шаблонами, не превышают допустимых по чертежам и СП ПМР

31-20-2024 «Электротехнические устройства».

## 4. Произведены обратная засыпка и обвалование фундамента.

## 5. Отступления от проекта____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(содержание отступления)

согласованы с заказчиком в лице_________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

и проектной организацией в лице_________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Согласованные отступления от проекта нанесены на исполненные чертежи___________

_____________________________________________________________________________

(номера чертежей)

## 6. Заключение. Фундамент пригоден для установки опоры ВЛ.

Приложение, Техническая документация на фундамент:

исполнительные чертежи фундамента, протокол испытания бетона, сертификаты на метизы.

Представитель заказчика _______________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

Представитель строительной организации ________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

Представитель монтажной организации __________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

Приложение № 23

к Инструкции

по оформлению приемо-сдаточной

документации по электромонтажным работам

# Форма 21

Акт

готовности сборных железобетонных фундаментов под установку опор ВЛ

_________________________________20___г.

________________________________   ____________________________________________

(электромонтажная организация)                                            (заказчик)

____________________________     ___________________________________________

(подразделение)                                                                          (объект)

____________________________________________________________________________

(участок)

Комиссия в составе:
представителя заказчика______________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

представителя строительной организации__________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

представителя монтажной организации____________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

рассмотрела техническую документацию на сборные железобетонные фундаменты ВЛ___

произвела проверку выполнения работ и составила акт о нижеследующем:

## 1. Предъявлено под установку опор ВЛ, законченные

устройством __________сборных

(число)

железобетонных фундаментов.

Из них под опоры: промежуточные ___________________________________________

(число)

анкерные ____________, угловые __________, другие __________ фундаменты.

(число)                                    (число)                             (число)

## 2. Фундаменты, перечисленные ниже, выполнены в соответствии с проектом _________

_____________________________________________________________________________

(наименование проектной организации)

по чертежам __________________________________________________________________

(наименование и номера чертежей)

с соблюдением требований ППР и СП ПМР 31-20-2024 «Электротехнические устройства».

## 3. Отклонение размеров по горизонтали между осями фундаментов, а также разность

между их верхними отметками, проверенные шаблонами, не превышают допустимых по чертежам.

## 4. Отступления от проекта___________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(существо отступлений)

согласованы с заказчиком в лице_________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

и проектной организацией в лице________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

## 5. Сборные железобетонные фундаменты для опор________________________________

_____________________________________________________________________________

(номера опор)

комиссией не приняты по причине________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(указать причину)

_____________________________________________________________________________

и из перечня настоящего Акта исключены.

Срок переделки (доработки) отбракованных фундаментов и повторного их предъявления

«______» ___________________20_____г.

# 6. Перечень сборных железобетонных фундаментов, разрешенных для установки опор

| Номер опоры | Наименова- ние и тип опоры | Тип фунда- мента | Завод- изгото- витель сборного ЖБ, паспорт, марка | № чертежа фунда- мента | Наличие гидро- изоляций, материал | Дата устрой- ства фунда- мента | Установ- ка опоры разре- шается, подпись произ- водителя работ | Примеча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 7. Заключение комиссии: сборные железобетонные фундаменты согласно перечню

6 пригодны для установки опор ВЛ.

Приложение: исполнительные чертежи на фундамент, сертификаты на бетон и метизы.

Представитель заказчика _______________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

Представитель строительной организации ________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

Представитель монтажной организации ___________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

Приложение № 24

к Инструкции

по оформлению приемо-сдаточной

документации по электромонтажным работам

# Форма 22

Паспорт воздушной линии электропередачи ______________

от «_____» ______________ 20___г.

____________________________________             _______________________________

(электромонтажная организация)                                         (заказчик)

__________________________________               ________________________________

(подразделение)                                                      (объект)

______________________________________________________________________

(участок)

## 1. Монтаж опор воздушной линии электропередачи

| Наименование опоры | Установлено на ВЛ, шт. | Тип опоры (номер чертежа для нетиповых) | Материал опоры | Защитное покрытие дополнительно к заводскому (окраска, антисептик), к-во опор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промежуточные |  |  |  |  |
| Анкерные |  |  |  |  |
| Угловые |  |  |  |  |
| Другие |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |

Отклонение верхней части установленных опор от вертикальной оси, а также разворот

и наклон траверс не выходят за пределы, допустимые требованиями СП ПМР 31-20-2024

«Электротехнические устройства».

## 2. Монтаж проводов и тросов.

На ВЛ _________________________ кВ смонтирован провод марки _______________,

сечением _____________________мм2, в общем количестве _____________________м,

грозозащитный трос марки __________________________________________________

протяженностью _________________________________________________________ м.

Монтаж проводов и тросов выполнен в соответствии с проектом ВЛ. Стрелы провеса

проводов и тросов соответствуют монтажным кривым (таблицам) проекта.

Пересечение ВЛ с другими сетями и инженерными сооружениями выполнены по

проекту и оформлены частными актами, прилагаемыми к настоящему.

## 3. Соединение проводов и тросов.

| Номер опор и пролетов, на которых смонтированы соединения | Тип соединительного зажима | Способ монтажа соединения | Исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фамилия, инициалы | Подпись |

Монтаж соединений проводов и тросов выполнен по проекту с соблюдением

требований СП ПМР 31-20-2024 «Электротехнические устройства» и ПУЭ.

Перед установкой на ВЛ монтажная организация произвела проверку и отбраковку

изоляторов согласно требованиям ПУЭ и СП ПМР 31-20-2024 «Электротехнические устройства».

## 4. Монтаж разрядников и разъединителей.

На ВЛ _____ смонтированы:

а) трубчатые разрядники типа ________________________________________________

на опорах_________________________________________________________________

(перечислить номера опор)

Монтаж разрядников, регулировка их внешних искровых промежутков выполнены в соответствии

с рабочими чертежами проекта и требованиями СП ПМР 31-20-2024 «Электротехнические устройства» и  ПУЭ.

б) разъединители типа ______________________________________________________

на опорах_________________________________________________________________

(номера опор)

Монтаж разъединителей выполнен в соответствии с проектом и документацией заводов-изготовителей.

Механическая часть разъединителей их контактные пары, а также приводы разъединителей,

отрегулированы и проверены согласно СП ПМР 31-20-2024 «Электротехнические устройства»

и испытаны до установки на опоры согласно ПУЭ.

## 5. Монтаж заземляющих устройств.

Монтаж заземляющих устройств опор ВЛ ________ выполнен в соответствии с проектом и требованиями ПУЭ.

Сопротивление заземляющих устройств опор соответствует требованиям ПУЭ.

Протоколы и измерения сопротивления заземляющих устройств, предъявленные комиссии,

хранятся у заказчика и в наладочной организации.

Заключение: _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Производитель работ _______________________________/__________________________________/

(подпись)                                                                   (фамилия, инициалы)

Приложение № 25 к Инструкции

по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам

# Форма 23

Акт

замеров в натуре габаритов от проводов ВЛ
до пересекаемого объекта

от «____» ________________ 20__ г.

_________________________________              _______________________________

(электромонтажная организация)                                            (заказчик)

________________________________               ______________________________________

(подразделение)                                                          (объект)

___________________________________________________________________________

(участок)

Мы, нижеподписавшиеся, произвели осмотр и измерения пересечения ВЛ ________ кВ

_____________________________________________________________________________

(наименование ВЛ)

с объектом ____________________________________________________________________

(наименование объекта)

и установили:

## 1. Пересечение выполнено согласно чертежу ____________________________________

## 2. На пересекающей ВЛ смонтированы__________________________________________

(число)

проводов марки _______________________________________________________________

## 3. Ограничивающие объект пересечения опоры ВЛ № _____________________________

установлены на пикетах.

## 4. Горизонтальное расстояние от оси пересекаемого объекта до осей переходных опор

В Л составляет ___________________________м.

## 5. Расстояние от ближайшего провода В Л ______________________________________

(до пересекаемого

_____________________________________________________________________________

объекта и тому подобному)

составляет ______м.

## 6. Измерения выполнялись при температуре окружающей среды ___°С.

Представитель организации, эксплуатирующей объект пересечения: ___________________

_____________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель заказчика _______________________________________________________

(должность фамилия, инициалы, подпись)

Представитель монтажной организации ___________________________________________

(должность фамилия, инициалы, подпись)

Приложение № 26

к Инструкции

по оформлению приемо-сдаточной

документации по электромонтажным работам

Паспорт заземляющего устройства

от «______» ______________ 20__ г.

# Форма 24

_____________________________________           _______________________________

(электромонтажная организация)                                             (заказчик)

_________________________________              ______________________________________

(подразделение)                                                              (объект)

____________________________________________________________________________

(участок)

Комиссия в составе:
представителя монтажной организации___________________________________________

_____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

представителя заказчика ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

произвела осмотр выполненных работ по монтажу заземляющих устройств.

Осмотром установлено:

## 1. Заземляющее устройство выполнено в соответствии с проектом __________________

________________, разработанным _______________________________________________

(реквизиты проекта)                                                      (проектная организация)

по чертежам __________________________________________________________________

(номер)

## 2. Отступления от проекта ____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

согласованы с _________________________________________________________________

(организация, должность, фамилия, инициалы, дата)

и внесены в чертежи ___________________________________________________________

(номер)

# 3. Характеристика заземляющего устройства.

| № п.п. | Элемент заземляющих устройств | Параметры элементов заземляющего устройства |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | материал | профиль | размеры, мм | кол-во, шт. | глубина заложения, м |  |

## 4. Характер соединений элементов заземляющего устройства между собой и присоединения

их к естественным заземляющим устройствам _______________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

## 5. Выделены дефекты _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

## 6. Заключение. Заземляющее устройство может быть засыпано землей.

Представитель монтажной организации ___________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

Представитель заказчика ________________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

Приложение № 27

к Инструкции

по оформлению приемо-сдаточной

документации по электромонтажным работам

# Форма 25

Образец обложечного листа к комплекту технической документации
по сдаче-приемке электромонтажных работ

_____________________________________________________________________________

(электромонтажная организация)

_____________________________________________________________________________

(подразделение)

Техническая документация по сдаче-приемке электромонтажных работ

_____________________________________________________________________________

(объект)

_____________________________________________________________________________

(заказчик)

_____________________________________________________________________________

(город, год)

ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Об утверждении Инструкции

по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам

Согласован:

Министерство внутренних дел,

Министерство юстиции

В соответствии с Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2017 года № 376 «Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной численности Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-1) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2017 года № 377 (САЗ 18-1), от 7 июня 2018 года № 187 (САЗ 18-23), от 14 июня 2018 года № 201 (САЗ 18-25), от 6 августа 2018 года № 269 (САЗ 18-32), от 10 декабря 2018 года № 434 (САЗ 18-50), от 26 апреля 2019 года № 145 (САЗ 19-16), от 31 мая 2019 года № 186 (САЗ 19-21), от 22 ноября 2019 года № 405 (САЗ 19-46), от 26 декабря 2019 года № 457 (САЗ 19-50), от 26 декабря 2019 года № 459 (САЗ 20-1), от 25 февраля 2020 года № 40 (САЗ 20-9), от 6 июля 2020 года № 231 (САЗ 20-28), от 10 ноября 2020 года № 395 (САЗ 20-46), от 20 января 2021 года № 9 (САЗ 21-3), от 30 июля 2021 года № 255 (САЗ 21-30), от 30 декабря 2021 года № 424 (САЗ 21-52), от 24 января 2022 года № 19 (САЗ 22-3), от 14 апреля 2022 года № 133 (САЗ 22-14), от 9 июня 2022 года № 210 (САЗ 22-22), от 16 августа 2022 года № 300 (САЗ 22-32), от 23 декабря 2022 года № 489 (САЗ 22-50), от 22 июня 2023 года № 212 (САЗ 23-26), приказываю:

## 1. Утвердить Инструкцию по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам согласно Приложению к настоящему Приказу.

## 2. Направить настоящий Приказ на официальное опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики.

## 3. Помощнику министра экономического развития Приднестровской Молдавской Республики по информационному обеспечению в течение 3 (трех) рабочих дней со дня вступления в силу настоящего Приказа обеспечить его опубликование на официальном сайте Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики.

## 4.    Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Первый заместитель Председателя Правительства –

министр                                                                                                             С. ОБОЛОНИК

г. Тирасполь

18 июля 2024 г.

№ 680

Приложение к Приказу Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики

от 18 июня 2024 года № 680

Инструкция

по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам

# 1. Общие положения

## 1. Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам (далее - Инструкция) определяет рекомендуемые формы приемо-сдаточной документации, оформляемой при проведении электромонтажных работ при строительстве новых, а также при реконструкции и капитальном ремонте зданий и сооружений, по монтажу и наладке электротехнических устройств, в том числе: электрических подстанций, распределительных пунктов, воздушных линий электропередачи и кабельных линий напряжением до 220 кВ, релейной защиты, силового электрооборудования, внутреннего и наружного электрического освещения, заземляющих устройств (приложения № 1 – № 27 к настоящей Инструкции) в отношении которых применяются требования СП ПМР 31-20-2024 «Электротехнические устройства» в электроустановках и электрических сетях напряжением до 220 кВ включительно.

В случае если в организации утверждены и используются формы приемо-сдаточной документации отличные от приведенных в приложениях № 1 – № 27 к настоящей Инструкции, в применяемых формах должны содержаться технические параметры и сведения, предусмотренные настоящей Инструкцией.

## 3. Комплексная приемка оборудования в целом (включая электрооборудование), осуществляется комиссией заказчика (застройщика) с участием подрядчиков, при этом составляется акт о приемке заказчиком оборудования после индивидуального испытания (форма 1а).

Актом оформляется передача заказчику оборудования всего объекта или по отдельным установкам на крупных и сложных объектах. Актом также удостоверяется, что оборудование отвечает требованиям приемки для его комплексного опробования.

## 4. Отдельно стоящие здания и сооружения, встроенные или пристроенные помещения производственного и вспомогательного назначения при необходимости их запуска и временной эксплуатации в процессе строительства объекта принимаются в эксплуатацию комиссией заказчика (застройщика) с участием подрядчиков и привлечением, в случаях, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики, представителей органов государственного надзора по мере их готовности с последующим предъявлением их приемочной комиссии, осуществляющей комиссионную проверку и документальное подтверждение готовности объекта к вводу в эксплуатацию.

## 5. Готовность выполненных электромонтажных работ к сдаче-приемке определяется актом технической готовности электромонтажных работ (форма 2), являющимся основанием для организации работы комиссии заказчика и подрядчиков по приемке оборудования после индивидуальных испытаний. Акт технической готовности может быть использован для оформления сдачи-приемки электромонтажных работ, в случаях, когда комиссия заказчика и подрядчиков еще не сформирована.

## 6. Заполненные формы приемо-сдаточной документации в составе всей документации, перечисленной в форме 1, после оформления акта технической готовности электромонтажных работ по форме 2 передаются генеральному подрядчику (или подрядной организации, если генеральный подрядчик не определен) для последующего предъявления комиссии заказчика и подрядчиков по приемке оборудования после индивидуальных испытаний по окончании работы комиссии и составлении соответствующего акта оформленная документация вместе с электрооборудованием передается заказчику.

## 7. Состав электрооборудования электроустановок, оформляемых актами технической готовности электромонтажных работ, зависит от конкретных условий и может определяться:

а) границами технологического узла;

б) границами основного комплекта рабочих чертежей рабочей документации (электрические подстанции - ЭП, электрическое освещение - ЭО, силовое электрооборудование - ЭМ и тому подобное);

в) границами цеха, встроенных, пристроенных и отдельно стоящих помещений и сооружений (электроснабжение систем температурно-влажностного режима, электрооборудование помещений электросварочных постов, компрессорных и тому подобное);

г) электропомещениями, а также электрооборудованием, входящим в состав технологических систем (если его монтаж выполнялся электромонтажной организацией).

В целях сокращения написания, перечисленные выше комплексы обобщаются термином - электрооборудование электроустановки.

## 8. Записи в формах приемо-сдаточной документации должны быть четкими и ясными без помарок и подчисток.

## 9. При заполнении протоколов и актов в графе «Результат» или аналогичных следует указывать следующие определения:

а) «норма» - в случае, если при оценке общего состояния элементов электроустановки по внешнему осмотру, качества установки, работы механических блокировок, одновременности замыкания и размыкания контактов и т.п. отклонений нет;

б) «не соответствует норме» - в случае, если при оценке общего состояния элементов электроустановки по внешнему осмотру, качества установки, работы механических блокировок, одновременности замыкания и размыкания контактов и т.п. есть отклонения;

в) «произведено» - в случае выполнений контрольных включений, регулировок, контрольных вкатываний выдвижных элементов оборудования;

г) «не произведены» - в случае невыполнения контрольных включений, регулировок, контрольных вкатываний выдвижных элементов оборудования;

д) «годен» («годна») - при заполнении графы «заключение», если параметры аппарата или линии при осмотрах и проверках соответствуют техническим условиям;

е) «не годен» («не годна») - при заполнении графы «заключение», если параметры аппарата или линии при осмотрах и проверках не соответствуют техническим условиям.

# 2. Общие формы приемо-сдаточной документации

## 10. Общие формы приемо-сдаточной документации отражают основные этапы электромонтажных работ, которые определены СП ПМР 31-20-2024 «Электротехнические устройства», к общим формам приемо-сдаточной документации относятся:

а) ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ (форма 1);

б) акт технической готовности электромонтажных работ (форма 2);

в) ведомость изменений и отступлений от проекта (форма 3);

г) ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию (форма 4);

д) акт приемки-передачи оборудования в монтаж (код формы 0306007, утвержденной Приказом Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 8 декабря 2008 года № 226 «Об утверждении Альбома унифицированных форм первичной учетной документации и перечня регистров бухгалтерского учета» (регистрационный № 4661 от 30 декабря 2008 года) (САЗ 09-1) (далее - форма 0306007);

е) акт о выявленных дефектах оборудования (код формы 0306008, утвержденной Приказом Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 8 декабря 2008 года № 226 «Об утверждении Альбома унифицированных форм первичной учетной документации и перечня регистров бухгалтерского учета» (регистрационный № 4661 от 30 декабря 2008 года) (САЗ 09-1) (далее - форма 0306008);

ж) ведомость смонтированного электрооборудования (форма 5);

з) акт готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ (форма 6).

## 11. Справка о ликвидации недоделок в состав технической документации не входит и передается заказчику отдельно (форма 6 а).

## 12. Техническая документация по сдаче-приемке электромонтажных работ, скомплектованная по форме 1 совместно с актом технической готовности электромонтажных работ (форма 2), передается генеральному подрядчику; она является приложением к акту о приемке оборудования после индивидуальных испытаний (форма 1 а).

## 13. Актом технической готовности электромонтажных работ (форма 2) оформляется готовность электромонтажных работ для предъявления их рабочей комиссии по приемке оборудования после индивидуальных испытаний.

## 14. Акт технической готовности (форма 2) используется для оформления (при необходимости) сдачи-приемки электроустановки генеральному подрядчику для обеспечения сохранности законченных электромонтажных работ, а также для сдачи-приемки заказчику (генеральному подрядчику) составных частей электроустановки (электроосвещение, кабельные линии, ЛЭП и т.п.) во временную эксплуатацию.

## 15. Акт приемки-передачи оборудования в монтаж составляется по форме 0306007.

По форме 0306008 составляется акт о выявленных дефектах оборудования. Акт по форме 0306008 составляется в случаях, когда дефекты оборудования выявлены в процессе монтажа, наладки и испытаний. Необходимость ревизии и сушки электрооборудования оформляется этим актом.

Акты по формам 0306007, 0306008 составляются заказчиком при участии представителей подрядной организации, выполняющих электромонтажные работы.

## 16. Ведомость смонтированного электрооборудования (форма 5) используется в качестве приложения № 4 к Акту технической готовности электромонтажных работ (форма 2).

При заполнении ведомости рекомендуется использовать данные акта приемки-передачи оборудования в монтаж (форма 0306007) по графам 1, 2, 3.

## 17. Актом по форме 6 оформляется готовность строительной части объекта (помещения, сооружения) к производству электромонтажных работ.

Подготовка акта по форме 6 осуществляется представителями строительной организации при участии монтажников, которые определяют готовность строительной части объекта (помещения, сооружения) для производства электромонтажных работ.

## 18. При необходимости, оформляется акт передачи смонтированного оборудования для производства пусконаладочных работ (форма 6 б).

## 19. Оформление обложечного листа к технической документации по сдаче-приемке электромонтажных работ рекомендуется выполнять в соответствии с формой 25.

# 3. Формы документов по монтажу электрооборудования распределительных устройств

и электрических подстанций напряжением до 220 кВ включительно

## 20. К документам по монтажу электрооборудования распределительных устройств и электрических подстанций напряжением до 220 кВ включительно относятся:

а) акт приемки-передачи в монтаж силового трансформатора (форма 7);

б) протокол осмотра и проверки смонтированного электрооборудования распределительных устройств и электрических подстанций напряжением до 35 кВ включительно (форма 8);

в) приемо-сдаточные документы, оформленные по общим формам, информация о которых приведена в главе 2 настоящей Инструкции.

## 21. Акт по форме 7 составляется на приемку-передачу в монтаж силовых трансформаторов мощностью более 2500 кВА. Трансформаторы мощностью до 2500 кВА включительно принимаются в монтаж по общему Акту приемки-передачи оборудования в монтаж (форма 0306007).

При необходимости выполнения на трансформаторе электрических измерений (предусмотренных документацией заводов-изготовителей и в других случаях) их обеспечивает заказчик, привлекая для этого пусконаладочную организацию; в этом случае представитель пусконаладочной организации включается в состав комиссии и подписывает Акт.

# 4. Формы документов по монтажу аккумуляторных батарей.

## 22. К документам по монтажу аккумуляторных батарей относятся:

а) протокол осмотра и проверки аккумуляторной батареи (форма 9),

б) ведомость замеров при контрольном разряде аккумуляторной батареи (форма 10).

## 23. Протокол (форма 9) и ведомость (форма 10) являются документами, удостоверяющими полноту, правильность и соответствие проекту монтажа батареи.

Контрольный разряд батареи является ее индивидуальными испытанием.

## 24. При сдаче аккумуляторной батареи с документацией (формы 9, 10) передаются общие документы в соответствии с главой 2 настоящей Инструкции. Приемка строительной части (помещений, сооружений, стеллажей, вентиляции, окраски) оформляется общим актом формы 6.

# 5. Формы документов по монтажу электропроводок

## 25. К документам по монтажу электропроводок относятся:

а) акт осмотра канализации из труб перед закрытием (форма 11);

б) протокол испытаний давлением локальных и разделительных уплотнений или стальных труб для проводок во взрывоопасных зонах классов В-1 и В-1 а (форма 12);

## 26. Документы по электропроводкам передаются в комплекте с другими документами по объекту.

# 6. Формы документов по монтажу кабельных линий

## 27. К документам по монтажу кабельных линий напряжением 1 - 220 кВ относятся:

а) акт приемки траншей, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей (форма 14 а);

б) протокол осмотра и проверки изоляции кабелей, на барабане перед прокладкой (форма 15);

в) протокол прогрева кабелей на барабане перед прокладкой при низких температурах (форма 16);

г) акт осмотра кабельной канализации в траншее и каналах перед закрытием (форма 17);

д) журнал прокладки кабелей (форма 18);

е) журнал разделки кабельных муфт напряжением выше 1000 В (форма 19).

## 28. Протокол испытаний силового кабеля напряжением выше 1000 В представляется только в случае отсутствия протокола заводских испытаний (или его копии). Испытание выполняется заказчиком в соответствии с требованиями ПУЭ.

## 29. К форме 17 подрядная организация (генеральный подрядчик) представляет приложение-схему привязки наружных кабельных трасс на местности с указанием горизонтальных и вертикальных отметок.

# 7. Формы документов по монтажу воздушных линий электропередачи

напряжением до 220 кв включительно

## 30. К документам по монтажу воздушных линий электропередачи напряжением до 220 кВ относятся:

а) акт готовности монолитного фундамента под опору ВЛ (форма 20);

б) акт готовности сборных железобетонных фундаментов под опоры (форма 21);

в) Паспорт воздушной линии электропередачи (форма 22);

г) акт замеров в натуре габаритов от проводов ВЛ до пересекаемого объекта (форма 23).

## 31. Акты по формам 20 и 21 составляются в организациях, которые выполняют работы по устройству фундаментов.

## 32. Акт по форме 23 при невозможности участия в замерах представителя объекта пересечения может быть оформлен представителями заказчика и электромонтажной организации.

## 33. При сдаче ВЛ в качестве самостоятельной электроустановки вместе с документацией (формы 20 - 23) оформляются также общие документы в соответствии с разделом 2 Инструкции

# 8. Формы документов по монтажу заземляющих устройств

## 34. К документам по монтажу заземляющего устройства относится паспорт заземляющего устройства (форма 24).

Приложение № 1 к Инструкции

по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам

# Форма 1

Приложение № 2

к Акту технической готовности

от «_____»_______________20_____г.

Ведомость технической документации, предъявляемой

при сдаче-приемке электромонтажных работ

| Разделы | Состав документации | Номер документов | Кол-во листов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Комплект рабочих чертежей электротехнической части - исполнительная документация |  |  |  |
| II | Комплект заводской документации (паспорта электрооборудования, протоколы заводских испытаний, инструкции по монтажу, наладке и эксплуатации и т.п.) |  |  |  |
| III | Акты, протоколы, ведомости, журналы по электромонтажным работам, по строительным работам, связанных с монтажом электротехнических устройств. |  |  |  |

Представитель

монтажной организации _________________________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение № 2 к Инструкции

по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам

Форма 1а

Акт приёмки оборудования после индивидуального испытания

____________________                                                                   «___»_____________2024 г.

(место составления)

Представитель застройщика (технического заказчика) _______________________________

(инициалы, фамилия, должность)

_____________________________________________________________________________

(наименование организации - застройщика (технического заказчика)

Представителей:

генерального подрядчика: _____________________________

(инициалы, фамилия, должность)

_____________________________________________________________________________

(наименование организации)

субподрядных (монтажных) организаций: ________________________________________

(инициалы, фамилия, должность)

_____________________________________________________________________________

(наименование организации)

эксплуатационной организации: _________________________________________________

(инициалы, фамилия, должность)

_____________________________________________________________________________

(наименование организации)

генерального проектировщика: _________________________________________________

(инициалы, фамилия, должность)

_____________________________________________________________________________

(наименование организации)

Органа государственного надзора в сфере строительства_____________________________

(инициалы, фамилия, должность)

других заинтересованных органов надзора и организаций ___________________________

(инициалы, фамилия, должность)

## 1. Предъявлено к приёмке следующее оборудование: ________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(перечень оборудования и его краткая техническая характеристика, при необходимости перечень приводится в приложении к настоящему акту)

смонтированное в _____________________________________________________________

(наименование здания, сооружения)

входящего в состав (наименование предприятия, его очереди, пускового комплекса): ____

_____________________________________________________________________________

(наименование предприятия, его очереди, пускового комплекса)

## 2. Монтажные работы выполнены: _______________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование монтажных организаций, реквизиты их разрешительных документов на выполнение электромонтажных работ)

## 3. Проектная документация разработана: __________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименования проектных организаций, реквизиты чертежей и дата их составления)

## 4. Дата начала монтажных работ: ________________________________________________

(месяц и год)

Дата окончания монтажных работ: ______________________________________________

(месяц и год)

Произведены следующие дополнительные испытания оборудования (кроме испытаний, зафиксированных в исполнительной документации, представленной генподрядчиком): ___

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование испытаний)

Работы по монтажу предъявленного оборудования выполнены в соответствии с техническими регламентами, проектной документацией, стандартами, нормами и правилами и отвечают требованиям приёмки для его комплексного опробования. Предъявленное к приёмке оборудование, указанное в пункте 1 настоящего акта, считать принятым с «___» ________20__ года для комплексного опробования.

Представители генерального подрядчика                               Представители застройщика

и субподрядных организаций                                                                    (заказчика)

_________________________________                                         _______________________

_________________________________                                         ________________________

_________________________________                                         ________________________

_________________________________                                         ________________________

(подпись, фамилия, инициалы)                                                              (подпись, фамилия, инициалы)

Приложение № 3 к Инструкции

по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам

# Форма 2

Акт технической готовности электромонтажных работ от ________________________ 20 _________ г. ______________________________ ___________________________________________ (электромонтажная организация) (заказчик) ____________________________________________ ___________________________________________ (подразделение) (объект) _____________________________________________________________________________________________ (участок) Комиссия в составе: представителя заказчика _______________________________________________________ _____________________________________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество) представителя генерального подрядчика __________________________________________ _____________________________________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество) представителя электромонтажной организации ____________________________________ _____________________________________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество) произвели осмотр смонтированного электрооборудования. 1. Электромонтажной организацией выполнены следующие работы: ________________ ___________________________________________________________________________ (перечень, основные технические характеристики, __________________________________________________________________________________________ физические объемы) 2. Электромонтажные работы выполнены в соответствии с проектом, разработанным _ ___________________________________________________________________________ (наименование проектной организации и реквизиты проекта) 3. Отступления от проекта перечислены в Приложении № 1 к настоящему Акту (форма 3). 4. Комиссия проверила техническую документацию (Приложение № 2 к настоящему Акту, форма 1), предъявленную в объеме требований ПУЭ. 5. Индивидуальные испытания электрооборудования _____________________________ ___________________________________________________________________________ (проведены, не проведены) 6. Остающиеся недостатки, не препятствующие комплексному опробованию, и сроки их устранения перечислены в Приложении № 3 к настоящему Акту (форма 4). 7. Ведомость смонтированного электрооборудования приведена в Приложении № 4 к настоящему Акту (форма 5). 8. Заключение. 8.1. Электромонтажные работы выполнены по проектной документации согласно требованиям СП ПМР 31-20-2024 «Электротехнические устройства» и ПУЭ. 8.2. Настоящий Акт является основанием для*: а) организации работы рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуальных испытаний; б) непосредственной передачи электроустановки заказчику (генподрядчику) в эксплуатацию. Представитель заказчика _______________________________ (подпись) Представитель генерального подрядчика _______________________________ (подпись) Представитель электромонтажной организации ______________________________ (подпись) ** Сдали: _________________________ Приняли: ______________________ (подпись) (подпись) М.П. М.П. __________________________________________ <*> Нужное подчеркнуть. <**> Заполняется в случае, указанном в п. 8.2, б настоящего Акта.

Приложение № 4 к Инструкции

по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам

# Форма 3

Приложение № 1

к Акту технической готовности от

«___»___________________20__г.

Ведомость изменений и отступлений от проекта от «_____» _____________________20___ г. ___________________________________ ___________________________________ (электромонтажная организация) (заказчик) __________________________________________ ___________________________________________ (подразделение) (объект, адрес объекта) _____________________________________________________________________________ (участок) № п/п; Состав изменений и отступлений; Причина изменений; Кем, когда согласовано, документа. Производитель работ________________ __________________ ______________________ должность; Подпись; расшифровка подписи.

Приложение № 5 к Инструкции

по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам

# Форма 4

Приложение № 3

к Акту технической готовности от

«___»__________________20___г.

Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию от «____» __________________ 20__ г. ______________________________________ ____________________________________ (электромонтажная организация) (заказчик) ___________________________________________ ______________________________________________ (подразделение) (объект, адрес объекта) _____________________________________________________________________________________________ (участок) № п/п; Недоделки; Срок устранения; Кто устраняет. Принял представитель монтажной организации________________ __________________ ___________________ должность; подпись; фамилия, инициалы. Представитель генподрядной организации__________________ ________________ _________________ должность; подпись; фамилия, инициалы. Представитель заказчика__________________________ ____________________ ___________________ должность; подпись; фамилия, инициалы.

Приложение № 6 к Инструкции

по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам

# Форма 5

Приложение № 4

к Акту технической готовности от

«___»__________________20___г.

Ведомость смонтированного электрооборудования от «______» ___________________ 20___г. _________________________________ ___________________________________ (электромонтажная организация) (заказчик) _______________________________________________ ____________________________________ (подразделение) (объект) _____________________________________________________________________________________________(участок) № п/п; Наименование электрооборудования, комплекта; Тип, марка; Заводской номер или маркировка; Кол-во; Примечание. Принял представитель монтажной организации____________ __________________ ___________________ должность; подпись; фамилия, инициалы. Представитель заказчика_______________________ ____________________ ___________________ должность; подпись; фамилия, инициалы. Представитель генподрядной организации______________ ______________ ___________________ должность; подпись; фамилия, инициалы.

Приложение № 7 к Инструкции

по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам

# Форма 6

Акт готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ от «____»______________ 20__ г. _______________________________________ _____________________________________ (электромонтажная организация) (заказчик) _______________________________________________ _____________________________________________ (подразделение) (объект) _____________________________________________________________________________________________ (участок) Комиссия в составе представителя строительной организации________________________ (должность, фамилия, имя, отчество) представителя заказчика______________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество) представителя электромонтажной организации_____________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество) произвела осмотр помещений (сооружений), передаваемых для производства электромонтажных работ. 1. Для производства электромонтажных работ передаются: _____________________________________________________________________________ (наименование помещений, сооружений) 2. Помещения (сооружения) выполнены по______________________________________ ___________________________________________________________________________ (указать проект, № чертежа) с учетом чертежей строительных зданий________________________________________ (наименование проектной ___________________________________________________________________________ организации, № чертежей строительных зданий) Помещения (сооружения) выполнены по проекту с учетом требований строительных норм и правил. Помещения (сооружения), перечисленные в пункте 1 настоящего Акта, пригодны для производства электромонтажных работ с ___________20 ___г. 3. Недоделки, не препятствующие началу электромонтажных работ, подлежат устранению в следующие сроки: № п.п.; Помещение (сооружение); Недоделки; Сроки устранения; Кто устраняет. Представитель строительной организации _________________________ (подпись); Представитель заказчика _________________________ (подпись); Представитель электромонтажной организации (подпись).

Приложение № 8 к Инструкции

по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам

Форма 6 а

Справка о ликвидации недоделок от «____»______________ 20__ г. _______________________________________ _____________________________________ (электромонтажная организация) (заказчик) _______________________________________________ ____________________________________________ (подразделение) (объект) _____________________________________________________________________________________________ (участок) Комиссия в составе: Представителя заказчика ______________________________________________________ _____________________________________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество) представителя монтажной организации __________________________________________ _____________________________________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество) произвела осмотр и сдачу-приемку выполненных электромонтажной организацией работ по ликвидации недоделок, перечисленных в ведомости от ________________20___г. Ликвидированы следующие недоделки_________________________________________ ___________________________________________________________________________ Представитель заказчика _____________________________________ (подпись); Представитель монтажной организации ____________________________________________ (подпись).

Приложение № 9 к Инструкции

по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам

Форма 6 б

Акт передачи смонтированного оборудования для производства пусконаладочных работ от «____» ___________ 20___ г. _______________________________________ ____________________________________ (электромонтажная организация) (заказчик) _______________________________________________ _____________________________________________ (подразделение) (объект) ____________________________________________________________________ ______________20___г. (участок) Комиссия в составе: представителя пусконаладочной организации_____________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество) представителя электромонтажной организации__________________________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество) произвели осмотр смонтированного электрооборудования. 1. Электромонтажной организацией выполнены следующие работы: _______________________________________________________________________ (перечень, основные технические характеристики ___________________________________________________________________________ физические объемы) 2. Электромонтажные работы выполнены в соответствии с проектом, разработанным________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (проектная организация) 3. Отступления от проекта перечислены в Приложении № 1 (форма 3). 4. Комиссия проверила техническую документацию (Приложение 2, форма 1), предъявленную в объеме требований ПУЭ 5. Заключение. 5.1 Электромонтажные работы выполнены по проектной документации согласно требованиям СП ПМР 31-20-2024 «Электротехнические устройства» и ПУЭ. 5.2. Настоящий Акт является основанием для организации производства пусконаладочных работ на смонтированном оборудовании. Сдали ______________/________________ (подпись, фамилия, инициалы); Приняли __________________/_________________ (подпись, фамилия, инициалы).

Приложение № 10 к Инструкции

по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам

# Форма 7

Акт о приемке и монтаже силового трансформатора от «______» ______________ 20__ г. _______________________________________ _____________________________________ (электромонтажная организация) (заказчик) _______________________________________________ ____________________________________________ (подразделение) (объект) _____________________________________________________________________________________________ (участок) Мощность _________________________________ кВА, ВН ____________________кВ, СН ________________________________кВ, НН _____________________________кВ. Завод-изготовитель ___________________________________, тип __________________ заводской номер ___________________________, дата выпуска ____________________ дата прибытия на площадку ___________________________________________________ Комиссия в составе: от предприятия заказчика_______________________________________________________ (должность, фамилия, имя., отчество) от электромонтажной организации _____________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество) проверила состояние трансформатора и условия, необходимые для приемки его в монтаж, и установила: 1. Комплектность: а) комплект технической документации завода-изготовителя (заводская организация) на трансформатор по перечню, определенному пунктом 5.15 ГОСТ 11677-85 ___________________ (есть, нет, не полный) Отсутствуют документы ____________________________________________________ (наименование документов) б) трансформатор__________________________________________________________ (укомплектован, не полностью укомплектован _____________________________________________________________________________ узлами, приборами и деталями согласно требованиям технической _____________________________________________________________________________ документации - демонтажной ведомости завода-изготовителя) К трансформатору не поставлены: ____________________________________________ 2. Состояние трансформатора и его узлов: а) результаты внешнего осмотра трансформатора и его узлов (отсутствие вмятин и других повреждений на баке трансформатора, вводах, расширителе, радиаторах, оборудовании систем охлаждения и др.)___________ _______________________________ б) результаты проверки герметичности трансформатора при внешнем осмотре: сохранность пломб на всех кранах для масла и герметизированных заглушках____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ (отсутствие течи масла из бака _____________________________________________________________________________ трансформатора и узлов, заполненных маслом) наличие избыточного давления газа (для трансформаторов, поступающих с завода-изготовителя без масла)________________________________________________________ 3. Обеспеченность условий для монтажа трансформатора: а) строительная часть (фундамент под трансформатор, монтажная площадка, подъездные пути и др.) выполнена согласно проекта №______________________________ _____________________________________________________________________________ (принята, не принята) монтажной организацией по акту №_____________от______________________20____г. Не закончено строительством__________________________________________________ (перечислить неоконченные работы) _____________________________________________________________________________ б) обеспеченность трансформатора маслом: согласно паспорту в трансформаторе используется масло____________________________ _____________________________________________________________________________ (наименование стандарта, ТУ, пробивное напряжение) всего требуется масла (с учетом расхода на технологические нужды) _______________т. имеется в трансформаторе _____________________т. недостающее количество масла _________________т. будет поставлено заказчиком __________________т. в) заказчиком выполнены условия ГОСТ 11677-85, и подтверждается возможность монтажа трансформатора без ревизии активной части и без сушки; г) согласно СП ПМР 31-20-2024 «Электротехнические устройства» к настоящему Акту прилагаются: акт осмотра трансформатора и демонтированных узлов после его транспортирования с предприятия-изготовителя, акт перевозки трансформатора к месту монтажа, акт выгрузки трансформатора. Перечисленные документы оформляются заказчиком. 4. Заключение о пригодности к монтажу_______________________________________ _____________________________________________________________________________ Сдал представитель заказчика _______________________________________________________ (подпись, фамилия, инициалы) Принял представитель монтажной организации___________________________________________ (подпись, фамилия, инициалы) Трансформатор принят на хранение материально ответственным лицом______________________________________________ (подпись, фамилия, инициалы)

Приложение № 11 к Инструкции

по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам

# Форма 8

Протокол

осмотра и проверки смонтированного электрооборудования распределительных устройств и электрических подстанций напряжением до 35 кВ включительно

от «____» _______________ 20__ г.

_______________________________________              _______________________________

(электромонтажная организация)                                                                    (заказчик)

_______________________________________               _______________________________________________

(подразделение)                                                               (объект)

_____________________________________________________________________________________________

(участок)

Комиссия в составе:
представителя электромонтажной организации_____________________________________

_____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

представителя заказчика _____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

произвела осмотр и проверку смонтированного электрооборудования распределительных устройств и электрических подстанций напряжением до 35 кВ включительно, по результатам которого установлено следующее.

На смонтированном электрооборудовании (_____________________________________) согласно требованиям СП ПМР 31-20-2024 «Электротехнические устройства», ПУЭ и документации завода-изготовителя произведены:

## 1. Регулировка механической части коммуникационных аппаратов, их контактных пар, приводов и блокировок _____________________________________________________________________________

(указать результат)

_____________________________________________________________________________;

## 2. Проверка коммуникационных аппаратов, приводов к ним и блокировок на многократное включение и выключение __________________________________________

(указать результат)

___________________________________________________________________________;

## 3. Фазировка первичных цепей коммутации _____________________________________

(указать результат)

___________________________________________________________________________;

## 4. Проверка свободного перемещения и надежной фиксации выкатных элементов КРУ в рабочем и контрольном положении, работы шпонок и механических блокировок ______

___________________________________________________________________________

(указать результат)

___________________________________________________________________________;

## 5. Смазка трудящихся деталей и контактов коммуникационных аппаратов __________

(выполнено, не

___________________________________________________________________________;

выполнено)

## 6. Проверка уровня изоляционного масла в электрических аппаратах и при необходимости их доливка______________________________________________________

(указать результат)

___________________________________________________________________________;

## 7. Осмотр и проверка контактных соединений на соответствие требованиям нормативно-технической документации __________________________________________

(указать результат)

___________________________________________________________________________;

## 8. Проверка открывания дверей камер (ячеек, шкафов), работы замков и выполнения диспетчерских надписей _______________________________________________________

(указать результат проверки, надписи выполнено, не выполнено)

___________________________________________________________________________.

Заключение: смонтированное электрооборудование, указанное в настоящем акте, выполнено:

а) в соответствии с проектной документацией/с отступлением от проектной документацией (нужное подчеркнуть);

б) с соблюдением/с нарушением (нужное подчеркнуть) требований ПУЭ, СП ПМР 31-20-2024

«Электротехнические устройства» и документации предприятия-изготовителя.

При наличии нарушений перечислить их: ______________________________________

_______________________________________   __________________________________

___________________________________________________________________________

Представитель заказчика _____________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

Представитель монтажной организации _________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

Приложение № 12 к Инструкции

по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам

# Форма 9

Протокол осмотра и проверки технической готовности электромонтажных работ по аккумуляторной батарее от «_____» __________________ 20___г. _______________________________________ ___________________________________ (электромонтажная организация) (заказчик) _______________________________________________ ___________________________________________ (подразделение) (объект) _____________________________________________________________________________________________ (участок) 1. Аккумуляторная батарея___________________________________________________ (тип аккумуляторов) емкость _____________А∙ч, напряжение ____________В, количество элементов_________ _____шт., смонтирована в соответствии с проектом _________________________________ _____________________________________________________________________________ (наименование проектной организации, реквизиты основных _____________________________________________________________________________________________ комплектов рабочих чертежей проектной документации) 2. Емкость аккумуляторной батареи, замеренная при испытаниях (при контрольном разряде), соответствует паспортным данным. Сопротивление изоляции батареи удовлетворяет требованиям ПУЭ. Результаты анализа качества и плотности электролита положительные, протоколы анализов хранятся у заказчика. Ведомость замеров при контрольном разряде аккумуляторной батареи прилагается к настоящему Акту. Заключение. Монтаж и формовка аккумуляторной батареи выполнены по проектной документации, с соблюдением требований ПУЭ, СП ПМР 31-20-2024 «Электротехнические устройства» и документации завода-изготовителя. Осмотр и проверку произвел ________________________/_________________________/ Производитель работ (мастер)_______________________/_________________________/

Приложение № 13 к Инструкции

по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам

# Форма 10

Ведомость замеров
при контрольном разряде аккумуляторной батареи

от «______» _________________ 20__ г.

_______________________________________              _______________________________

(электромонтажная организация)                                                                             (заказчик)

_______________________________________________                 ______________________________________

(подразделение)                                                                                                (объект)

_____________________________________________________________________________________________

(участок)

____________________________________________, емкость ______________________А.ч,

напряжение___________________________В, количество элементов ________________шт.

Сопротивление изоляции аккумуляторов, замеренное по методике и требованиям  ПУЭ, ___________кОм.

Температура помещения ______°С, температура электролита _______°С.

Таблица замеров

| Номер элемента | Напряжение, В заряжен | Плотность г/см3 заряжен | Напряжение, В разряжен | Плотность г/см3 разряжен | Напряжение, В | Плотность г/см3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Разряд производится _________________ часовым током.

Емкость аккумуляторной батареи (по разряду) составляет _____________________А∙ч,

количество отстающих элементов _____шт., номера отстающих элементов _____________

| Замеры выполнил _____________________/ _____________/ (подпись) (ФИО) | Производитель работ (мастер) _________________________/____________/ (подпись) (ФИО) |
| --- | --- |

Приложение № 14 к Инструкции

по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам

# Форма 11

Акт

осмотра канализации из труб перед закрытием

от «______» ________________ 20__ г.

_______________________________________              _______________________________

(электромонтажная организация)                                                                             (заказчик)

_______________________________________________                 ______________________________________

(подразделение)                                                                                            (объект)

_____________________________________________________________________________________________

(участок)

Комиссия в составе:
представителя монтажной организации____________________________________________

_____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

представителя заказчика_______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

произвела осмотр ___________________________________________труб, проложенных в

(материал)

_____________________________________________________________________________________________

(место укладки)

При осмотре установлено:

## 1. Прокладка труб произведена по рабочим чертежам проектной документации №____________________________________________________________________________

реквизиты основных комплектов рабочих чертежей

разработанным________________________________________________________________

(наименование проектной организации)

## 2. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектной документации_________________________________________________________________

(при наличии отклонения указывается

_____________________________________________________________________________________________

кем согласованы, № чертежа и дата согласования)

## 3. Соединения труб выполнены _____________________, электрический контакт на стыках металлических труб обеспечен ____________________________________________

(чем)

_____________________________________________________________________________

## 4. Трубы имеют нормальные радиусы изгиба и не имеют вмятин и повреждений, препятствующих протягиванию проводов и кабелей.

Заключение. Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, строительными нормами и правилами.

Трубы могут быть залиты бетоном, заштукатурены, засыпаны грунтом.

Представитель заказчика _______________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

Представитель монтажной организации ___________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

Приложение № 15 к Инструкции

по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам

# Форма 12

Протокол
испытаний давлением локальных разделительных уплотнений или стальных труб для проводок во взрывоопасных зонах классов в-1 и в-1а

от «____» _______________ 20__ г.

_______________________________________              _______________________________

(электромонтажная организация)                                                                                     (заказчик)

_______________________________________________                _____________________________________

(подразделение)                                                                                                         (объект)

_____________________________________________________________________________________________

(участок)

Комиссия в составе:
представителя электромонтажной организации_____________________________________

_____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

представителя заказчика _____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

произвела испытания давлением на плотность разделительных уплотнений или участков трубных коммуникаций. Результаты испытаний приведены в таблице.

| Место установки или участок | Класс взрыво- опасной зоны | Фактическое давление, кПа | Падение давления при испытаниях, кПа | Продолжи- тельность испытания, мин | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Испытательное давление измерено манометром заводской номер __________________ класс точности (допускается не более четвертого)___________________________________

(указать класс точности средства измерений)

Заключение. Плотность разделительных уплотнений удовлетворяет нормам для ______

______________________ класса ________________________________________________

Представитель                                                                     Представитель

заказчика                                                                              монтажной организации

_____________________________            _____________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)                                                   (подпись, фамилия, инициалы)

Приложение № 16 к Инструкции

по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам

Форма 14 а

АКТ

ПРИЕМКИ ТРАНШЕЙ, КАНАЛОВ, 
ТУННЕЛЕЙ И БЛОКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ

от «____» __________________ 20__ г.

_______________________________________              _______________________________

(электромонтажная организация)                                                                              (заказчик)

_______________________________________________                 ______________________________________

(подразделение)                                                                                               (объект)

_____________________________________________________________________________________________

(участок)

Комиссия в составе:
представителя электромонтажной организации_____________________________________

_____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

представителя заказчика/эксплуатирующей организации____________________________

_____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

представителя генподрядной организации_________________________________________

_____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

произвела осмотр и проверку выполненных_______________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование генподрядной организации)

сооружений для прокладки кабелей.

## 1. К сдаче-приемке предъявлены следующие объекты:

_____________________________________________________________________________

(траншеи, каналы, туннели, блоки кабельной канализации)

## 2. Сооружения выполнены в соответствии с проектом, разработанным ______________

_____________________________________________________________________________

(наименование организации, № чертежей

_____________________________________________________________________________________________

рабочей документации)

## 3. Отступления от проекта____________________________________________________

(перечислить)

_____________________________________________________________________________

согласованы __________________________________________________________________

(наименование проектной организации)

## 4. Разбивка трассы траншеи (каналов, туннелей) _________________________________

(выполнена, не выполнена)

согласно проекту.

## 5. Ширина и глубина траншеи соответствует требованиям проекта и ПУЭ, постель выполнена из __________толщиной слоя _____мм, пересечение дорог выполнено в трубах_____________________________________________________________________) на

(материал)

глубине _____мм, соединение и окраска труб_______________________________________

(способ выполнения)

## 6. Диаметр отверстий блоков и правильность стыкования блоков проверены, крышки на люках колодцев установлены.

## 7. Обрамление и перекрытия кабельных каналов выполнены_______________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

## 8. Дренаж выполнен по проекту.

## 9. Особые замечания________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Заключение. Объекты, перечисленные в пункте 1 настоящего Акта, считать принятыми под монтаж кабелей.

Приложение. Схема привязки наружных кабельных трасс по местности с указанием горизонтальных и вертикальных отметок трасс.

Представитель электромонтажной организации__________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

Представитель заказчика/эксплуатирующей организации__________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

Представитель генподрядной организации_______________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

Приложение № 17 к Инструкции

по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам

# Форма 15

Протокол

осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабане перед прокладкой

от «____» _______________ 20__ г.

_______________________________________              ______________________________

(электромонтажная организация)                                                                              (заказчик)

_______________________________________________                 ______________________________________

(подразделение)                                                                                                  (объект)

_____________________________________________________________________________________________

(участок)

| Номер бараба-на | Марка кабеля, сечение, мм2, напряже- ние, кВ | Длина кабеля, м | Завод-изгото- витель | Дата выпуска | Состояние |  |  | Сопро- тивление изоляции, мОм | Заклю- чение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | барабана и обшивки | наружных витков наружных | гермети- зирующих заделок |  |  |

Сопротивление изоляции замерено мегаомметром на напряжение 2500 В типа________

заводской №________________________________________________________________

| Осмотр и проверку произвел ______________/ ______________/ (подпись, фамилия, инициалы) | Производитель работ (мастер) _______________/ ________________/ (подпись, фамилия, инициалы) |
| --- | --- |

Представитель заказчика          __________________                      /___________________/

(подпись фамилия, инициалы)

МП

Приложение № 18 к Инструкции

по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам

# Форма 16

ПРОТОКОЛ

ПРОГРЕВА КАБЕЛЕЙ НА БАРАБАНЕ ПЕРЕД ПРОКЛАДКОЙ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

от «_____» _________________ 20__ г.

_______________________________________              _______________________________

(электромонтажная организация)                                                                            (заказчик)

________________________________________________               ______________________________________

(подразделение)                                                                                                           (объект)

_____________________________________________________________________________________________

(участок)

| Номер барабана | Марка кабеля, напряжение, кВ, сечение, мм2 | Длина кабеля, м | Прогрев кабелей внутри обогреваемых помещений |  | Прогрев кабелей электрическим током, А |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | температура в помещении, °С | продолжи- тельность прогрева, ч | температура внешних витков кабеля при температуре наружного воздуха |  |
|  |  |  |  |  | -10°С | ниже-10°С |

Прогрев произвел                                                    Производитель работ

_____________/               ________________/              _________________           /_____________/

(подпись фамилия,           инициалы)                                        (подпись фамилия,                           инициалы)

Приложение № 19 к Инструкции

по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам

# Форма 17

Акт осмотра кабельной канализации в траншеях и каналах перед закрытием

«____» ________________ 20__ г.

_______________________________________   _____________________________________

(электромонтажная организация)                                                                 (заказчик)

_______________________________________________   ____________________________________________

(подразделение)                                                                      (объект)

_____________________________________________________________________________________________

(участок)

Комиссия в составе:
представителя электромонтажной организации_____________________________________

_____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

представителя заказчика________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

представителя генподрядной организации_________________________________________

_____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

произвела осмотр кабельной канализации в _________________________перед закрытием.

(траншее, канале)

В результате осмотра установлено:

## 1. Прокладка кабеля выполнена по проекту______________________________________

(наименование проектной организации, № чертежей и кабельных  журналов)

_____________________________________________________________________________

## 2. Отступления от проекта согласованы и нанесены на чертежи № и схему привязки.

## 3. Смонтированные кабели не имеют внешних повреждений; радиусы изгибов кабелей соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60227-4-2011, ГОСТ 16441-78, ГОСТ 24334-80; глубина заложения кабелей и расстояние по горизонтали (в свету) между кабелями отвечают требованиям ПУЭ.

## 4. На кабелях смонтировано __________________________________соединительных муфт, привязка соединительных муфт (для кабелей в траншее) выполнена на плане кабельных линий.

## 5. Произведена подсыпка кабельных линий слоем________________________________

_____________________________________________________________________________

(материал подсылки)

и выполнена защита кабелей от механических повреждений согласно проекту, а также ___

_____________________________________________________________________________

(указать дополнительные

_____________________________________________________________________________________________

места защиты кабелей (при наличии)

В местах пересечений с другими инженерными коммуникациями и сооружениями кабели защищены____________________________________________________________________

(указать, чем защищены)

_____________________________________________________________________________

## 6. Выполнена маркировка соединительных муфт и кабеля _________________________

## 7. Другие особенности, отмеченные комиссией__________________________________

_____________________________________________________________________________

Заключение. Траншеи (канал) со смонтированными в них кабельными линиями приняты для закрытия.

Представитель электромонтажной организации____________________

(подпись)

Представитель заказчика_______________________________________________________

(подпись)

Представитель генподрядной организации_________________________

(подпись)

Приложение № 20 к Инструкции

по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам

# Форма 18

Журнал прокладки кабелей

от «_____» _____________ 20_ г.

_______________________________________             _______________________________

(электромонтажная организация)                                                                    (заказчик)

_____________________________________                _______________________________________________

(подразделение)                                                                                             (объект)

_____________________________________________________________________________________________

(участок)

| Дата прокладки | Наиме-нование и номер кабеля по кабель- ному журналу или исполни- тельной схеме | Марка кабеля, напряже-ние, кВ, сечение, мм2 | Об-щая длина линии, м | Номер барабана и длина кабеля на каждом, м | Коли- чество соеди- нительных муфт на линии | Темпе- ратура окружаю- щего воздуха при прокладке | Способ подогрева кабеля и продол-житель-ность прокладки, ч | Фамилия и под- пись ответст- венного за прок-ладку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Производитель работ ________________________/_____________________________/

(подпись)                                               фамилия, инициалы

Приложение № 21 к Инструкции

по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам

# Форма 19

Журнал

монтажа кабельных муфт напряжением выше 1000 в

от «_____» _____________ 20__ г.

_______________________________________              _______________________________

(электромонтажная организация)                                                                              (заказчик)

_______________________________________              _______________________________

(подразделение)                                                                                         (объект)

_____________________________________________________________________________________________

(участок)

| Кабель |  | Муфта |  |  | Фамилия и подпись исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер по кабельному журналу | Марка, сечение, мм2, напряжение, кВ | Номер | Тип, размер | Дата монтажа |  |

Производитель работ ________________________/_________________________/

(подпись)                             фамилия, инициалы

Приложение № 22 к Инструкции

по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам

# Форма 20

Акт

готовности монолитного бетонного фундамента

под опору ВЛ __________________________

от «_____» ______________ 20__ г.

_______________________________________              _______________________________

(электромонтажная организация)                                                                   (заказчик)

_______________________________________________                 ______________________________________

(подразделение)                                                                                      (объект)

_____________________________________________________________________________________________

(участок)

Опора № ________________________, наименование опоры _______________________

тип _________________________________________________________________________

Комиссия в составе:
представителя заказчика________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

представителя строительной организации__________________________________________

_____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

представителя монтажной организации___________________________________________

_____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

рассмотрела техническую документацию на фундамент, произвела проверку выполненных работ и составила акт о нижеследующем:

## 1. Фундамент выполнен согласно проекту по чертежам____________________________

с соблюдением требований ППР и соответствующего раздела СП ПМР 31-20-2024 «Электротехнические устройства».

## 2. Согласно предъявленным протоколам марка бетона составляет ______кг/см2. На фундаменте выполнена гидроизоляция железобетона с покрытием ____________________

_____________________________________________________________________________

(материал покрытия, число слоев)

## 3. Анкерные болты (закладные части) установлены по чертежам № _________________;

отклонения по горизонтали между осями анкерных болтов, а также разность между их верхними отметками, проверенные шаблонами, не превышают допустимых по чертежам и СП ПМР 31-20-2024 «Электротехнические устройства».

## 4. Произведены обратная засыпка и обвалование фундамента.

## 5. Отступления от проекта____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(содержание отступления)

согласованы с заказчиком в лице_________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

и проектной организацией в лице_________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Согласованные отступления от проекта нанесены на исполненные чертежи___________

_____________________________________________________________________________

(номера чертежей)

## 6. Заключение. Фундамент пригоден для установки опоры ВЛ.

Приложение, Техническая документация на фундамент:

исполнительные чертежи фундамента, протокол испытания бетона, сертификаты на метизы.

Представитель заказчика _______________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

Представитель строительной организации ________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

Представитель монтажной организации __________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

Приложение № 23 к Инструкции

по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам

# Форма 21

Акт

готовности сборных железобетонных фундаментов под установку опор ВЛ

_________________________________20___г.

________________________________   ____________________________________________

(электромонтажная организация)                                                                   (заказчик)

_______________________________________________     ___________________________________________

(подразделение)                                                                                      (объект)

_____________________________________________________________________________________________

(участок)

Комиссия в составе:
представителя заказчика________________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

представителя строительной организации___________________________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

представителя монтажной организации____________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

рассмотрела техническую документацию на сборные железобетонные фундаменты ВЛ___

произвела проверку выполнения работ и составила акт о нижеследующем:

## 1. Предъявлено под установку опор ВЛ, законченные устройством __________сборных

(число)

железобетонных фундаментов.

Из них под опоры: промежуточные ___________________________________________

(число)

анкерные ____________, угловые __________, другие __________ фундаменты.

(число)                                    (число)                             (число)

## 2. Фундаменты, перечисленные ниже, выполнены в соответствии с проектом _________

_____________________________________________________________________________

(наименование проектной организации)

по чертежам __________________________________________________________________

(наименование и номера чертежей)

с соблюдением требований ППР и СП ПМР 31-20-2024 «Электротехнические устройства».

## 3. Отклонение размеров по горизонтали между осями фундаментов, а также разность между их верхними отметками, проверенные шаблонами, не превышают допустимых по чертежам.

## 4. Отступления от проекта___________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(существо отступлений)

согласованы с заказчиком в лице_________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

и проектной организацией в лице________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

## 5. Сборные железобетонные фундаменты для опор________________________________

_____________________________________________________________________________

(номера опор)

комиссией не приняты по причине________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(указать причину)

_____________________________________________________________________________

и из перечня настоящего Акта исключены.

Срок переделки (доработки) отбракованных фундаментов и повторного их предъявления «______» ___________________20_____г.

# 6. Перечень сборных железобетонных фундаментов, разрешенных для установки опор

| Номер опоры | Наименова- ние и тип опоры | Тип фунда- мента | Завод- изгото- витель сборного ЖБ, паспорт, марка | № чертежа фунда- мента | Наличие гидро- изоляций, материал | Дата устрой- ства фунда- мента | Установ- ка опоры разре- шается, подпись произ- водителя работ | Примеча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 7. Заключение комиссии: сборные железобетонные фундаменты согласно перечню 6 пригодны для установки опор ВЛ.

Приложение: исполнительные чертежи на фундамент, сертификаты на бетон и метизы.

Представитель заказчика _______________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

Представитель строительной организации ________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

Представитель монтажной организации ___________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

Приложение № 24 к Инструкции

по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам

# Форма 22

Паспорт воздушной линии электропередачи ______________

от «_____» ______________ 20___г.

_______________________________________              _______________________________

(электромонтажная организация)                                                                            (заказчик)

_______________________________________________                ______________________________________

(подразделение)                                                                                              (объект)

_____________________________________________________________________________________________

(участок)

## 1. Монтаж опор воздушной линии электропередачи

| Наименование опоры | Установлено на ВЛ, шт. | Тип опоры (номер чертежа для нетиповых) | Материал опоры | Защитное покрытие дополнительно к заводскому (окраска, антисептик), к-во опор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промежуточные |  |  |  |  |
| Анкерные |  |  |  |  |
| Угловые |  |  |  |  |
| Другие |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |

Отклонение верхней части установленных опор от вертикальной оси, а также разворот и наклон траверс не выходят за пределы, допустимые требованиями СП ПМР 31-20-2024 «Электротехнические устройства».

## 2. Монтаж проводов и тросов.

На ВЛ _________________________ кВ смонтирован провод марки _______________,

сечением _____________________мм2, в общем количестве _____________________м,

грозозащитный трос марки __________________________________________________

протяженностью _________________________________________________________ м.

Монтаж проводов и тросов выполнен в соответствии с проектом ВЛ. Стрелы провеса проводов и тросов соответствуют монтажным кривым (таблицам) проекта.

Пересечение ВЛ с другими сетями и инженерными сооружениями выполнены по проекту и оформлены частными актами, прилагаемыми к настоящему.

## 3. Соединение проводов и тросов.

| Номер опор и пролетов, на которых смонтированы соединения | Тип соединительного зажима | Способ монтажа соединения | Исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фамилия, инициалы | Подпись |

Монтаж соединений проводов и тросов выполнен по проекту с соблюдением требований СП ПМР 31-20-2024 «Электротехнические устройства» и ПУЭ.

Перед установкой на ВЛ монтажная организация произвела проверку и отбраковку изоляторов согласно требованиям ПУЭ и СП ПМР 31-20-2024 «Электротехнические устройства».

## 4. Монтаж разрядников и разъединителей.

На ВЛ _____ смонтированы:

а) трубчатые разрядники типа ________________________________________________

на опорах_________________________________________________________________

(перечислить номера опор)

Монтаж разрядников, регулировка их внешних искровых промежутков выполнены в соответствии с рабочими чертежами проекта и требованиями СП ПМР 31-20-2024 «Электротехнические устройства» и  ПУЭ.

б) разъединители типа ______________________________________________________

на опорах_________________________________________________________________

(номера опор)

Монтаж разъединителей выполнен в соответствии с проектом и документацией заводов-изготовителей.

Механическая часть разъединителей их контактные пары, а также приводы разъединителей, отрегулированы и проверены согласно СП ПМР 31-20-2024 «Электротехнические устройства» и испытаны до установки на опоры согласно ПУЭ.

## 5. Монтаж заземляющих устройств.

Монтаж заземляющих устройств опор ВЛ ________ выполнен в соответствии с проектом и требованиями ПУЭ.

Сопротивление заземляющих устройств опор соответствует требованиям ПУЭ.

Протоколы и измерения сопротивления заземляющих устройств, предъявленные комиссии, хранятся у заказчика и в наладочной организации.

Заключение: _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Производитель работ _______________________________/__________________________________/

(подпись)                                                                   (фамилия, инициалы)

Приложение № 25 к Инструкции

по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам

# Форма 23

Акт

замеров в натуре габаритов от проводов ВЛ
до пересекаемого объекта

от «____» ________________ 20__ г.

_______________________________________              _______________________________

(электромонтажная организация)                                                                             (заказчик)

_______________________________________________                ______________________________________

(подразделение)                                                                                        (объект)

_____________________________________________________________________________________________

(участок)

Мы, нижеподписавшиеся, произвели осмотр и измерения пересечения ВЛ ________ кВ

_____________________________________________________________________________

(наименование ВЛ)

с объектом ____________________________________________________________________

(наименование объекта)

и установили:

## 1. Пересечение выполнено согласно чертежу ____________________________________

## 2. На пересекающей ВЛ смонтированы__________________________________________

(число)

проводов марки _______________________________________________________________

## 3. Ограничивающие объект пересечения опоры ВЛ № _____________________________

установлены на пикетах.

## 4. Горизонтальное расстояние от оси пересекаемого объекта до осей переходных опор В Л составляет ___________________________м.

## 5. Расстояние от ближайшего провода В Л ______________________________________

(до пересекаемого

_____________________________________________________________________________

объекта и тому подобному)

составляет ______м.

## 6. Измерения выполнялись при температуре окружающей среды ___°С.

Представитель организации, эксплуатирующей объект пересечения: ___________________

_____________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель заказчика _______________________________________________________

(должность фамилия, инициалы, подпись)

Представитель монтажной организации ___________________________________________

(должность фамилия, инициалы, подпись)

Приложение № 26 к Инструкции

по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам

Паспорт заземляющего устройства

от «______» ______________ 20__ г.

# Форма 24

_______________________________________              _______________________________

(электромонтажная организация)                                                                            (заказчик)

_______________________________________________                ______________________________________

(подразделение)                                                                                                (объект)

_____________________________________________________________________________________________

(участок)

Комиссия в составе:
представителя монтажной организации___________________________________________

_____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

представителя заказчика ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

произвела осмотр выполненных работ по монтажу заземляющих устройств.

Осмотром установлено:

## 1. Заземляющее устройство выполнено в соответствии с проектом __________________

________________, разработанным _______________________________________________

(реквизиты проекта)                                                                                                        (проектная организация)

по чертежам __________________________________________________________________

(номер)

## 2. Отступления от проекта ____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

согласованы с _________________________________________________________________

(организация, должность, фамилия, инициалы, дата)

и внесены в чертежи ___________________________________________________________

(номер)

# 3. Характеристика заземляющего устройства.

| № п.п. | Элемент заземляющих устройств | Параметры элементов заземляющего устройства |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | материал | профиль | размеры, мм | кол-во, шт. | глубина заложения, м |  |

## 4. Характер соединений элементов заземляющего устройства между собой и присоединения их к естественным заземляющим устройствам _______________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

## 5. Выделены дефекты _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

## 6. Заключение. Заземляющее устройство может быть засыпано землей.

Представитель монтажной организации ___________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

Представитель заказчика ________________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

Приложение № 27 к Инструкции

по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам

# Форма 25

Образец обложечного листа к комплекту технической документации
по сдаче-приемке электромонтажных работ

_____________________________________________________________________________

(электромонтажная организация)

_____________________________________________________________________________________________

(подразделение)

Техническая документация по сдаче-приемке электромонтажных работ

_____________________________________________________________________________

(объект)

_____________________________________________________________________________________________

(заказчик)

_____________________________________________________________________________________________

(город, год)